Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Betriebsführung:

Machbarkeitsstudie zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Schöppingen

ABSCHLUSSBERICHT

April 2016

Verfasser:					Gefördert durch:

Auftraggeber:

Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen, Amtsstraße 17, 48624 Schöppingen

Betriebsführung: Stadtwerke Emsdetten, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten

Bürgermeister Franz-Josef Franzbach

______________________

Unterschrift

Aufgestellt durch:

INGENIEURBÜRO FRILLING GMBH

Beratende Ingenieure VBI

Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik

Rombergstraße 46 – 49377 Vechta

Tel.: 04441 8704-0, Fax: 04441 8704-80, info@if-vechta.de

Bearbeitung:	Dipl.-Ing. Michael Schütte

INGENIEURBÜRO ATEMIS GMBH

Ingenieurbüro für Abwassertechnik, Energiemanagement und innovative Systementwicklung

Dennewartstraße 25-27 – 52068 Aachen

Tel.: 0241 963-1890, Fax: 0241 963-1899, info@atemis.net

Bearbeitung:	Dipl.-Biol. Doris Schäpers

Dipl.-Ing. (FH) Anna Schusser

Vechta, im April 2016				Aachen, im April 2016

______________________			_____________________

ppa. Dipl.-Ing. M. Schütte			ppa .Dipl.-Ing. M. Merten

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis	6

1	Einleitung und Veranlassung	9

1.1	Allgemeines	9

1.2	Maßnahmen zur Minimierung von Mikroschadstoffeinträgen in die Umwelt und gesetzliche Rahmenbedingungen	11

1.2.1	Umweltqualitätsnormen (UQN)	12

1.2.2	Gesundheitlicher Orientierungswert (GOW), allgemeiner Vorsorgewert (VW)	13

1.2.3	PNEC (predicted no-effect concentration)	14

2	Ermittlung der Grundlagendaten	15

2.1	Beschreibung der Kläranlage Schöppingen	15

2.2	Beschreibung der vorhandenen Bau-, Maschinen- und Anlagentechnik	18

2.3	Beschreibung des Einzugsgebietes der Kläranlage Schöppingen	19

2.3.1	Einzugsgebiet der Kläranlage Schöppingen	19

2.3.2	Qualität des Vorfluters	20

2.3.3	Landwirtschaft	25

2.3.4	Abschätzung relevanter Spurenstoffe im Einzugsgebiet	27

3	Verfahren zur Spurenstoffelimination	29

3.1	Adsorptive Verfahren mit Aktivkohle	30

3.1.1	Grundlagen der Adsorption	30

3.1.2	Verfahrenstechnik und apparative Ausführung von Adsorptionsanlagen	33

3.1.3	Einsatz von Pulveraktivkohle (PAK) zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen	35

3.1.4	Einsatz von granulierter Aktivkohle (GAK) zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen	39

3.2	Oxidative Verfahren	40

3.2.1	Grundlagen der Oxidation	40

3.2.2	Einsatz von Ozon auf Kläranlagen	42

3.3	Membranverfahren	43

3.3.1	Grundlagen der Membrantechnik	43

3.3.2	Einsatz von Membranen zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen	47

3.4	Sonstige Verfahren	48

3.4.1	AOP Advanced Oxidation Processes	48

3.4.2	Weitere Verfahren	48

3.5	Photolyse	49

3.6	Ultraschall	50

3.7	Bewertung der Behandlungsverfahren für den Einsatz auf kommunalen Kläranlagen	50

3.7.1	Großtechnische Umsetzung von Verfahren zur Elimination von Spurenstoffen	51

4	Auswertung der Betriebsdaten der Kläranlage Schöppingen	52

4.1	Zulauf zur Kläranlage	52

4.2	Belebung	53

4.3	Ablauf der Kläranlage	54

4.4	Bewertung des Anlagenbetriebes unter besonderer Berücksichtigung einer 4. Reinigungsstufe	58

4.5	Bisherige Untersuchungen des Vorfluters	59

4.6	Beschreibung und Ergebnisse des Messprogramms zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Schöppingen	59

5	Entwicklung von Verfahrenskonzepten für die KA Schöppingen	65

5.1	Vorauswahl der Behandlungsverfahren	65

5.2	Relevante Wassermengen für die Auslegung der 4. Reinigungsstufe	67

5.3	Nutzung von Bestand und mögliche Aufstellflächen für eine 4. Reinigungsstufe	70

5.4	Bemessung und Ausführung der Verfahrenskonzepte	70

5.4.1	Anbindung der 4. Reinigungsstufe an den Kläranlagenbestand	70

5.4.2	Variante 1: PAK-Dosierung in die Belebung	70

5.4.3	Variante 2: PAK-Dosierung in Kontaktbecken	72

5.4.4	Variante 3: Ozonbehandlung	77

5.4.5	Variante 4: Granulierte Aktivkohle (GAK-Filtration)	81

5.4.6	Auslegung der Flockungsfiltration	84

6	Kostenschätzung und Bewertung der Verfahrenskonzepte	86

6.1	Investitionen	86

6.2	Betriebsmittel- / Verbrauchsmittelkosten	87

6.3	Jahreskosten	89

6.4	Diskussion der voraussichtlichen Kostensituation	90

6.5	Bewertung der Verfahrenskonzepte und der Errichtung einer 4. Reinigungsstufe am Standort Schöppingen	91

7	Anhang A - Untersuchungsergebnisse	94

7.1	Vorfluter Juni 2012	94

7.2	Vorfluter Januar 2013	95

7.3	Vorfluter Juli 2013	96

7.4	Vorfluter Februar 2014	97

7.5	Vorfluter August 2014	98

7.6	Vorfluter November 2012 – PERLODES	99

7.7	Ergebnisse im Rahmen der Studie, 1. Probenahme	106

7.8	Ergebnisse im Rahmen der Studie, 2. Probenahme	115

7.9	Ergebnisse im Rahmen der Studie, Nachauswertung zur 2. Probenahme	122

8	Anhang B – Investitionen	124

8.1	Investitionen Variante 1	124

8.2	Investitionen Variante 2	125

8.3	Investitionen Variante 3	127

8.4	Investitionen Variante 4	129

8.5	Energiebedarf	131

8.6	Betriebskosten	132

8.7	Jahreskosten	133

8.7.1	Varianten 1 (PAK in die Belebung) und 2 (PAK in Kontaktbecken)	133

8.7.2	Varianten 3 (Ozon) + 4 (GAK-Filtration)	135

9	Anhang C – Pläne	137

9.1	Lageplan Variante 2 (PAK in Kontaktbecken)	137

9.2	Lageplan Variante 3 (Ozonbehandlung)	137

9.3	Lageplan Variante 4 (GAK-Filtration)	137

Abkürzungsverzeichnis:

| ACP | Allgemeine chemisch physikalische Parameter |
| --- | --- |
| AOX | Halogenierte organische Verbindungen |
| ARA | Abwasserreinigungsanlage, Kläranlage |
| Bafu | Bundesamt für Umwelt, Bern (Schweiz) |
| BVT | Bed volume treated |
| DEHP | Bis(2-ethylhexyl)phthalat (Weichmacher) |
| DOC | gelöster organischer Kohlenstoff (dissolved organic carbon) |
| Eawag | Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz |
| EBCT | Empty bed contact time |
| ELWAS | Elektronisches Wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW |
| GAK oder GAC | granulierte Aktivkohle |
| GOW | Gesundheitlicher Orientierungswert |
| MKULNV | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW |
| MNQ | Mittlerer Niedrigwasserabfluss |
| MQ | Mittlerer Abfluss |
| OGewV | Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer |
| PAK | Polyzyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |
| PAK oder PAC | Pulveraktivkohle |
| PNEC | Predicted no efficient concentration |
| Q | Wassermenge in m³/d, m³/h |
| REACH-Verordnung | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| UQN | Umweltqualitätsnorm |
| WRRL | Wasserrahmenrichtlinie |

# Literaturverzeichnis

1. Umweltbundesamt. [Online] http://www.umweltbundesamt.de/.

2. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV). Bericht: Programm Reine Ruhr zur Strategie einer nachhaltigen Verbesserung der Gewässer- und Trinkwasserqualität in NRW. Düsseldorf : s.n., 2014.

3. Christian Götz, Juliane Hollender, Robert Kase. Mikroverunreinigungen - Beurteilungskonzept für organische Spurenstoffe aus kommunalem Abwasser. Studie im Auftrag des BAFU. Dübendorf : Eawag, 2010.

4. Ina Ebert, Sabine Konradi, Arne Hein, Riccardo Amato. Arzneimittel in der Umwelt - vermeiden, reduzieren, überwachen. s.l. : Umweltbundesamt, 2014.

5. Anthropogene Spurenstoffe im Wasserkreislauf - Pharmaka und endokrin wirksame Verbindungen. Ternes, T. Wasser Berlin : s.n., 2006.

6. Umweltbundesamt (Hrsg.). Organische Mikroverunreinigungen in Gewässern - Vierte Reinigungsstufe für weniger Einträge. 2015.

7. Christian Götz, Sabine Bergmann, Christoph Ort, Heinz Singer, Robert Kase. Mikroschadstoffe aus kommunalem Abwasser- Stoffflussmodellierung, Situationsanalyse und Reduktionspotentiale für Nordrhein- Westfalen. s.l. : Studie im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MKULNV), D, 2012.

8. Erik Gawel, Wolfgang Köck, Harry Schindler, Robert Holländer, Sabine Lautenschläger. Mikroverunreinigungen und Abwasserabgabe. s.l. : Umweltbundesamt, 2015.

9. Umweltbundesamt. REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Informationsportal. [Online] [Zitat vom: 18. September 2015.] http://www.reach-info.de/.

10. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrheinwestfalen. ELWAS-WEB. [Online] http://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.jsf.

11. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 2 Abwasserbeseitigung - Voraussetzung für ökologisch intakte Gewässer . Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen . 2012.

12. Schleswig-Holstein - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Erläuterungen zur Umsetzung der Wasserrrahmenrichtlinie in Schleswig-Holstein.

13. Wasserblick/BfG, Berichtsportal. Zitiert nach Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. [Online] [Zitat vom: 21. September 2015.] http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/zustand-der-oberflaechengewaesser/.

14. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). Obere Ems Ergebnisbericht - Wasserrahmenrichtlinie - Bestandsaufnahme. 2005.

15. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen. 2012.

16. Rüb, Bernhard (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Pressestelle). Bodennutzung Schöppingen [E-Mail]. 07. Oktober 2015.

17. Umweltbundesamt (Hrsg.). Reaktiver Stickstoff in Deutschland - Ursachen, Wirkungen, Maßnahmen. 2014.

18. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in Nordrhein-Westfalen - Information der Öffentlichkeit gemäß § 36 WHG und Art. 14, Abs. 1 (b) der EG-Wasserrahmenrichtlinie. 2013.

19. Christian Abegglen, Hansruedi Siegrist. Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser. Verfahren zur weitergehenden Elimination auf Kläranlagen. Bern : Bundesamtfür Umwelt, 2012. Umwelt-Wissen Nr. 1214.

20. ARGE Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW. Anleitung zur Planung und Dimensionierung von Anlagen zur Mikroschadstoffelimination. 2015.

21. Marc Böhler, Ben Zwickenpflug, Mariangela Grassi, Markus Behl, Silvio Neuenschwander, Hansruedi Siegrist, Falk Dorusch, Juliane Hollender, Brian Sinnet, Thomas Ternes, Guido Fink, Christoph Liebi, Walter Wullschläger. Abschlussbericht - Aktivkohledosierung in den Zulauf zur Sandfiltration Kläranlage Kloten/Opfikon (ergänzende Untersuchungen zum Projekt Strategie MicroPoll). Dübendorf : s.n., 2011.

22. C. Bornemann, M. Hachenberg, S. Yüce, J. Herr, P. Jagemann, S. Lyko, F. Benstöm, D. Montag, C. Platz, M. Wett, N. Biebersdorf, J.M. Kaub, G. Kolisch, T. Osthoff, Y. Taudien, T. Rolfs, H. Stepkes. Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben Projekt Nr. 5: Ertüchtigung kommunaler Kläranlagen, insbesondere kommunlaer Flockungsfiltrationsanlagen durch den Einsatz von Aktivkohle (MIKROFlock). 2012.

23. M. Böhler, A. Wittmer, A. Heisele, A. Wohlhausser, L. Salhi, U. von Gunten, C. Mc Ardell, P. Longrée, B. Beck, H. Siegrist. Berichterstattung - Ergänzende Untersuchungen zur Elimination von Mikroverunreinigungen auf der ARA Neugut. Bern : Bafu, 2013.

24. Oliver Christ, Ralf Mitsdoerffer. Studie - Weitergehende Reduzierung der Mikroverunreinigungen auf der Kläranlage Espelkamp. 2013.

25. Tobias Nöthe, Hans Fahlenkamp, Clemens von Sonntag, Alfred Golloch, Thomas Ries, Christoph B. Hannich. Einsatz und Wirkungsweise oxidativer Verfahren zur Nachbehandlung von Abwasser aus kommunalen Kläranlagen, Teil 2a - Versuche zur Elimination relevanter Spurenschadstoffe. 2005.

26. K. Gantner, M. Barjenbruch. Abschlussbericht: Reduzierung des Frachteintrags aus Mischwasserentlastungen. 2012.

27. Türk, Jochen. Einsatz der Verfahrenstechnik Ozon. Workshop "Maßnahmenprogramm WRRL 2015 und Mikroschadstoffreduzierung" bei der Bezirksregierung Detmold am 19.09.2013 : s.n., 2013.

28. Rita Triebskorn, Ludek Blaha, Brigitte Engesser et al. SchussenAktiv - Eine Modellstudie zur Effizienz der Reduktion der Gehalte an anthropogenen Spurenstoffen durch Aktivkohle in Kläranlagen. KW Korrespondenz Wasserwirtschaft. 2013, Bd. 6, 8.

29. Hollender, Juliane. Kontinuierliche Entfernung von Spurenstoffen aus Abwasser mit Ozon: Vorstellung einer Pilotstudie und Auswahl biologischer und chemischer Methoden zur Beurteilung der Eliminationseffizienz. Vortrag beim Infotag Eawag : s.n., 2009.

30. Thomann, Michael. Versuchsaufbau und erzielte Resultate beim Großversuch. [Vortrag] Wetzikon : s.n., 2013.

31. J. Frischmuth, S. Henning, Chr. Karbaum, A. Steinert. Schlussbericht - Untersuchungen zur Eliminierung bestimmter gefährlicher Stoffe in kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen. Dresden/Oppin : s.n., 2012.

32. G. Kolisch, Y. Taudien, C. Bornemann. Potential der Spurenstoffelimination mit Pulver- und Kornaktivkohle in bestehenden Filteranlagen. Schriftenreihe Siedlungswasserwirtschaft Bochum, 32. Bochumer Workshop. 2014, Bd. 67.

33. Johanna Obrecht, Michael Thomann, Jean-Marc Stoll, Kerstin Frank, Markus Sobaskiewicz, Markus Boller, Peter Freisler. PAK-Dosierung ins Belebungsbecken - Alternative zur nachgeschalteten Pulveraktivkohleadsorption. Aqua & Gas. 2015, Bd. 2.

34. Ingenieurgesellschaft Dr. Knollmann mbH. Ertüchtigung der Zentralkläranlage Rietberg zur Elimination von Spurenstoffen. 2013.

35. Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW. Mikroschadstoffentfernung machbar? - Wesentliche Inhalte einer Machbarkeitsstudie zur Mikroschadstoffelimination (Stand 20.10.2015). 2015.

# Einleitung und Veranlassung

## Allgemeines

Chemikalien kommen in fast allen Wirtschaftszweigen und Bereichen des täglichen Lebens zum Einsatz. Die Anzahl der entwickelten organischen chemischen Verbindungen beträgt inzwischen mehr als 50 Millionen. Bei Herstellung, Verwendung und Entsorgung gelangen chemische Stoffe auch in die Umwelt. Dies geschieht vor allem über Chemikalien enthaltende Produkte – etwa indem Landwirte gezielt Pflanzenschutzmittel ausbringen oder wenn Chemikalien aus Anstrichen, Baustoffen oder Alltagsprodukten ausdünsten oder ausgewaschen bzw. wie bei Arzneimitteln ausgeschieden werden. Etliche dieser Chemikalien werden in Gewässern, Kläranlagen, Sedimenten, Böden oder auch in Vogeleiern gefunden. Einige von ihnen stellen ein Risiko für Tiere, Pflanzen oder die menschliche Gesundheit dar, wenn ihre Konzentration in der Umwelt zu hoch ist. Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen hat rund 5.000 Substanzen als potentiell umweltgefährdend eingestuft. (1), (2)

Mit Mikroschadstoffen sind in der Regel anthropogene Spurenstoffe gemeint, die künstlich hergestellt werden und nicht durch natürliche physikalisch-chemische oder biologische Prozesse entstanden sind. Dabei handelt es sich u.a. um Arzneimittel, Industriechemikalien, Pflanzenschutzmittel, aber auch um Körperpflegeprodukte und Haushaltschemikalien. Da diese Stoffe in der Regel in sehr niedrigen Konzentrationen in der Umwelt nachgewiesen werden, spricht man von Spurenstoffen.

Die Mikroschadstoffe bzw. Spurenstoffe können dabei über verschiedene Eintragspfade in die Umwelt bzw. ins Gewässer gelangen. Eintragspfade ins Gewässer sind exemplarisch in der folgenden Abbildung 1-1 gezeigt.

Abbildung 1-1:  Quellen von Mikroverunreinigungen in Oberflächengewässern (3)

Es zeigt sich, dass es diverse Eintragsquellen für Mikroverunreinigungen gibt. Dabei handelt es sich sowohl um diffuse Eintragsquellen, wie Leckagen in der Kanalisation oder die Landwirtschaft, wo z.B. durch Abschwemmungen von Düngemitteln und Pestiziden Substanzen in die Gewässer gelangen. Kommunale Kläranlagen gehören neben der Industrie zu den nennenswerten punktuellen Eintragsquellen.

In Deutschland wurden im Jahr 2012 ca. 8.120 Tonnen  Humanarzneimittelwirkstoffe verbraucht. Bei den am häufigsten verschriebenen Humanarzneimitteln handelt es sich um Entzündungshemmer, Asthmamittel und Psychotherapeutika. In der Veterinärmedizin werden hauptsächlich Antibiotika und Antiparasitika eingesetzt. Jährlich werden in der Nutztierhaltung mehr als 1.600 Tonnen allein an antibiotischen Wirkstoffen verbraucht. (4) Die Eintragswege der vorgenannten Arzneimittel in Gewässer skizziert Abbildung 1-2. (4)

Abbildung 1-2: Haupteintragswege für Human- und Tierarzneimittel (nach (4))

Für viele in Oberflächengewässern nachgewiesene Spurenstoffe konnten Kläranlagenabläufe als Eintragsquelle identifiziert werden. (5) Auch das Positionspapier des Umwelt-Bundesamtes von März 2015 fasst zusammen, dass kommunales Abwasser für eine Reihe von Stoffen einen wichtigen Eintragspfad in die Umwelt darstellt. Zu diesen Stoffen gehören u.a. Diuron und Isoproturon, Nonylphenol, PAK, DEHP sowie die Schwermetalle Nickel, Blei, Quecksilber und Cadmium. (6)

Darüber hinaus ist das kommunale Abwassersystem für eine Vielzahl anderer, bislang nicht europaweit geregelter Stoffe wie beispielsweise Arzneimittel der Haupteintragspfad. (6)

Mit fast 18 Millionen Einwohnern ist Nordrhein-Westfalen (NRW) das bevölkerungsreichste Bundeslandesland. Durch die hohe Besiedlungsdichte, vor allem in den industriellen Ballungsgebieten wie dem Ruhrgebiet, ist der Druck auf die Gewässer durch die Abwassereinleitung und die Wassernutzung sehr hoch. Aufgrund der hohen Abwasserbelastung der nordrhein-westfälischen Fließgewässer ist auch die Problematik der Mikroschadstoffe in NRW besonders relevant. Im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW wurde eine Studie („Mikroschadstoffe aus kommunalem Abwasser – Stoffflussmodellierung, Situationsanalyse und Reduktionspotentiale in Nordrhein-Westfalen“ (7)) durchgeführt, die den Eintrag von Mikroschadstoffen aus kommunalem Abwasser in die Gewässer in NRW untersucht. Den Ergebnissen zufolge müssten eine Vielzahl von Kläranlagen mit einer weitergehenden Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen ausgerüstet werden. Im Hinblick auf die Gesamtfracht der eingeleiteten Mikroschadstoffe können jedoch durch Maßnahmen auf den wenigen großen Kläranlagen (> 100.000 angeschlossene Einwohner) wesentliche Reduktionen erreicht werden. Darüber hinaus zeigen Szenarien, die auf den Trinkwasserschutz abzielen, dass eine Entlastung der Fließgewässer erreicht wird, wenn die oberhalb der Trinkwassergewinnung liegenden Kläranlagen Maßnahmen ergreifen würden (3).

Aufgrund der besonderen Relevanz des Gewässerschutzes in NRW fördert das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) NRW zurzeit die Durchführung von Machbarkeitsstudien zur Mikroschadstoffelimination auf kommunalen Kläranlagen. Das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen als Betreiber der Kläranlage Schöppingen hat sich aufgrund der vorstehend beschriebenen Thematik entschlossen, eine Machbarkeitsstudie für die Kläranlage Schöppingen in Auftrag zu geben.

## Maßnahmen zur Minimierung von Mikroschadstoffeinträgen in die Umwelt und gesetzliche Rahmenbedingungen

Mikroschadstoffe umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Substanzen, die über verschiedene Wege in die Umwelt und die Gewässer gelangen. Im Hinblick auf eine Reduktion des Mikroschadstoffeintrags stehen prinzipiell verschiedene Handlungsoptionen zur Verfügung. So kann durch Maßnahmen an der Eintragsquelle,  durch Anwendungsbeschränkungen und durch Verbote eine Eintragsvermeidung erfolgen.

Die Forderung, das Verursacherprinzip stärker zur Anwendung zu bringen und die Stoffeinträge an ihrer Quelle zu reduzieren, erweist sich allerdings in vielen Gebieten als nicht umsetzbar. Für alle stoffrechtlichen Maßnahmen zur Beschränkung oder zu Verboten der Verwendung ist das europäische Stoffrecht gültig. Häufig werden nur besonders wichtige Anwendungen beschränkt und es verbleiben Einträge aus kleineren, nicht beschränkten und auch nicht substituierbaren Anwendungen. Zusätzlich betreffen die Regelungen nur die Herstellung, Vermarktung und Anwendung, weshalb die Emissionen während der Nutzung – etwa bei Baumaterialien – teilweise mehrere Jahrzehnte betragen können, darüber hinaus bleibt auch die Entsorgung der Reststoffe unberücksichtigt. Neue Humanarzneimittel werden in den entsprechenden europäischen Zulassungsverfahren bislang zwar im Hinblick auf Umweltrelevanz bewertet, Anwendungsverbote oder -einschränkungen erfolgen jedoch nicht bei nachgewiesener Umweltrelevanz. Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Eintrag an Mikroschadstoffen allein durch Vermeidungsstrategien nicht gänzlich reduziert werden kann. (6)

Für eine Vielzahl von Stoffen (wie z.B. Arzneimittel, Pflegeprodukte, Haushaltschemikalien) wird das kommunale Abwassersystem auch zukünftig der Haupteintragspfad sein. Zurzeit sind jedoch noch keine konkreten Grenzwerte für die Einleitung von Mikroschadstoffen aus Kläranlagenabläufen festgelegt.

Auf der europäischen Ebene wird allerdings über Maßnahmen zur Reduktion von Arzneimittelrückständen in Gewässern, und damit über einen bedeutenden Teil der Mikroverunreinigungen, nachgedacht. In der Richtlinie 2013/39/EU zur Änderung der sogenannten „Prioritäre-Stoffe-RL“ (2008/105/EG), die am 12. August 2013 verabschiedet worden ist, sind spezifische Bestimmungen für bestimmte pharmazeutische Stoffe verankert worden, die die Kommission dazu verpflichten, möglichst bis zum 13. September 2015 einen strategischen Ansatz gegen die Verschmutzung von Gewässern durch pharmazeutische Stoffe zu entwickeln und bis zum 14. September 2017 Maßnahmen vorzuschlagen. In diesem Zusammenhang wäre neben Verschärfungen des Arzneimittelkontrollsystems (Zulassung und Anwendung) auch die Änderung der Richtlinie über kommunale Abwässer zur Einführung einer weiteren Reinigungsstufe eine denkbare Handlungsoption, die gegenüber einer engen, auf Pharmaka bezogenen Lösung zudem den Vorteil hätte, zugleich dem Gesamtproblem der Mikroverunreinigungen begegnen zu können. (8)

Um zum jetzigen Zeitpunkt eine Bewertung bzw. Einordnung von Mikroschadstoffkonzentrationen in Kläranlagenabläufen zu erreichen, können Grenz- und Leitwerte aus anderen Bereichen wie dem Trinkwasser- und Gewässerschutz herangezogen werden.

Die rechtliche Grundlage für den Schutz unserer Gewässer ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), ihre Tochterrichtlinie über prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik und die nationale Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV). Die OGewV regelt die Einstufung und Überwachung des ökologischen und des chemischen Zustands von Gewässern. (4)

### Umweltqualitätsnormen (UQN)

Zur Begrenzung und Bewertung von Umweltrisiken werden in Europa für problematische Stoffe und damit auch für Mikroverunreinigungen Umweltqualitätsnormen (UQN) abgeleitet und rechtlich festgelegt. Die Umweltqualitätsnorm (UQN) gibt dabei die Konzentration eines bestimmten Schadstoffs oder einer bestimmten Schadstoffgruppe an, die in Wasser, Sedimenten oder Biota aus Gründen des Gesundheitsschutzes und Umweltschutzes nicht überschritten werden darf.

Für Stoffe von europaweitem Vorkommen und Gewässerrisiko, die sogenannten prioritären und prioritär gefährlichen Stoffe im Anhang X der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), sind im Jahre 2008 europaweit Umweltqualitätsnormen festgelegt worden, die den „guten chemischen Zustand“ für Oberflächengewässer definieren. Im August 2013 wurde diese Stoffliste fortgeschrieben und um zwölf Stoffe erweitert und umfasst nun insgesamt 45 Stoffe. Für Stoffe, die aufgrund ihrer Stoffeigenschaften als prioritär gefährlicher Stoff identifiziert sind, sind Gewässereinträge dabei künftig grundsätzlich einzustellen (Phasing-Out Verpflichtung). (6)

Neben den europaweit geregelten Stoffen zur Festlegung des „guten chemischen Zustands“ sind von den EU-Mitgliedstaaten für weitere sogenannte flussgebietsspezifische Stoffe nationale Umweltqualitätsnormen rechtlich festzulegen, um den „guten ökologischen Zustand“ der Oberflächengewässer zu definieren In der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) aus dem Jahre 2011 wurden 162 Umweltqualitätsnormen für derartige flussgebietsspezifische Stoffe festgelegt. Es handelt sich um Schwermetalle und organische Mikroverunreinigungen. Die Konzentrationen einer Reihe von Mikroverunreinigungen überschreiten die festgelegten Umweltqualitätsnormen für deutsche Oberflächengewässer. Für diese Mikroverunreinigungen sind in der Folge die Eintragsquellen zu ermitteln und die Einträge zu vermindern. (6)

Für eine Mehrzahl der heute relevanten anthopogenen Mikroschadstoffe wie z.B. Arzneimittel werden in der Oberflächenwasserverordnung (OGewV) jedoch keine einzuhaltenden Gewässerkonzentrationen festgelegt. Im Wesentlichen werden EU-weite Vorgaben umgesetzt, die vielfach heute in Deutschland nicht mehr relevante Chemikalien betreffen (2).

### Gesundheitlicher Orientierungswert (GOW), allgemeiner Vorsorgewert (VW)

Für Einzugsgebiete von Trinkwassergewinnungsanlagen hat das Umwelt Bundesamt (UBA) für die Bewertung einer Reihe von anthopogenen Mikroschadstoffen gesundheitliche Orientierungswerte (GOW) vorgeschlagen (u.a. für die Stoffe Diclofenac, Benzotriazol, Iopamidol). Die Gesundheitlichen Orientierungswerte zielen darauf ab, dass ein zuverlässiger Schutz der Verbraucher bei lebenslangem Genuss des Trinkwassers gegeben ist.

Die Expertenkommission Programm „Reine Ruhr“ und das MKULNV NRW haben auf der Grundlage des GOW-Konzeptes des Umweltbundesamtes (Ableitung von gesundheitlichen Orientierungs- und Leitwerten) einen Vorschlag erarbeitet, der eine Bewertung von anthropogenen Stoffen im Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungsanlagen beinhaltet. „Daraus kann als allgemeines und langfristiges Mindestqualitätsziel unter dem Aspekt des vorsorgeorientierten und generationsübergreifenden Gewässer- und Trinkwasserschutzes grundsätzlich für organische Schadstoffe die Einhaltung bzw. Unterschreitung eines allgemeinen Vorsorgewertes (VW) in Höhe von < 0,1 µg/l in allen Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern, aus denen direkt oder indirekt Trinkwasser gewonnen wird oder werden soll, abgeleitet werden“ (2).

Bei Überschreitung des allgemeinen Vorsorgewertes für Gewässer, Rohwasser und Trinkwasserressourcen erfolgt in Nordrhein-Westfalen, auch ohne dass dies derzeit in der Bundesverordnung festgelegt ist, eine Bewertung des Stoffes und ggf. die Erarbeitung eines Vorsorgekonzeptes.

### PNEC (predicted no-effect concentration)

PNEC ist die vorausgesagte auswirkungslose Konzentration eines bedenklichen Stoffes in der Umwelt, unterhalb dieser schädliche Auswirkungen auf den betreffenden Umweltbereich nicht zu erwarten sind. Sie sind keine rechtsverbindlichen Grenzwerte.

Im Rahmen der Registrierung von Stoffen gemäß REACH-Verordnung (Europäische Chemikalienverordnung REACH „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“), für die ein Stoffsicherheitsbericht erstellt wird, muss der PNEC bestimmt werden. Im UBA-Informationsportal wird die Vorgehensweise wie folgt beschrieben: „Gemäß REACH müssen Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender ihre Chemikalien registrieren und sind für deren sichere Verwendung selbst verantwortlich. Die Registrierungsunterlagen werden von den Behörden allerdings nur stichprobenartig inhaltlich überprüft. Ausgewählte Stoffe werden von den Behörden bewertet und ggf. einer Regelung zugeführt. Besonders besorgniserregende Stoffe kommen in das Zulassungsverfahren. Als weitere Regulierungsmöglichkeit sieht REACH das Instrument der Beschränkung vor. Schließlich enthält REACH Bestimmungen zur Informationsweitergabe in der Lieferkette und Auskunftsrechte für Verbraucher“ (9).

# Ermittlung der Grundlagendaten

Den in diesem Kapitel vorgestellten Daten liegt der Einleitungsantrag des Ingenieurbüros Frilling vom 06.12.2010 zugrunde.

## Beschreibung der Kläranlage Schöppingen

Die Stadtwerke Emsdetten betreiben die KA Schöppingen als eine mechanisch-biologische Kläranlage zur Reinigung der häuslichen und gewerblichen Abwässer. Die Kläranlage liegt südwestlich der Ortslage Schöppingen am Ufer des Vorfluters „Vechte“.

Das Abwasser setzt sich im Wesentlichen aus drei Belastungsanteilen zusammen:

- Häusliches Abwasser aus dem Gemeindegebiet (Schöppingen und Eggerode)

- Abwasser aus Gewerbe und Industrie

- Vorbehandeltes Produktionsabwasser der Molkerei Wiesehoff

Das Abwasser wird über die Einleitungsstelle „Ortslagen Schöppingen & Eggerode“ (Abwag Nr. 360031002) in die Vechte an dem Gewässerabschnitt 9.286 (GEWKZ3c) geleitet. Die Kläranlage besteht aus:

- Mechanischer Vorbehandlung mit einem Rechen, belüfteten Sand- und Fettfang

- Einstraßiger Belebungsanlage mit einem Denitrifikationsbecken (V = 800 m³), Nitrifikationsbecken (V = 2.400 m³) und Nachklärbecken (V = 544 m³). Durch die Konfiguration der Belebungsbecken kann wahlweise die Stickstoffelimination durch die Verfahrensweise der vorgeschalteten Denitrifikation als auch durch die simultane Nitrifikation/Denitrifikation mit vorgeschaltetem Bio-P-Becken erfolgen.

- Anaerober Schlammfaulung

Die Ausbaugröße der Kläranlage Schöppingen beträgt max. 13.000 EW. Sie wurde im Einleitungsentwurf des Ing.-Büros Frilling wie folgt beschrieben:

Einwohnerwerte (Werktage) / Regenwetter:

Angeschlossene Einwohner					5.750 E

Molkerei							750 EW

Weitere Belastungen						6.500 EW

Maximale Einwohnerwerte					13.000 EW

Einwohnerwerte (Werktage) / Trockenwetter:

Angeschlossene Einwohner					5.750 E

Molkerei							750 EW

Weitere Belastung						4.500 EW

Mittlere Einwohnerwerte					11.000 EW

Einwohnerwerte (Sonn- und Feiertage) / Trockenwetter:

Angeschlossene Einwohner					5.750 E

Weitere Belastung						2.250 EW

Minimale Einwohnerwerte					8.000 EW

Tagesabwassermengen:

Trockenwetterzufluss (Tagesmenge):				4.000 m³/d

Trockenwetterzufluss (Stundenspitzenzufluss):			250 m³/h

Regenwetterzufluss (Stundenspitzenwert):			450 m³/h

Das Einzugsgebiet der Kläranlage Schöppingen umfasst die Ortslagen Schöppingen und Eggerode. In beiden Gebieten wird überwiegend im Mischsystem entwässert. Das Entwässerungsgebiet Schöppingen besitzt eine Gesamtfläche von 170 ha, wovon 125 ha im Misch- und 45 ha im Trennsystem entwässern. Eggerode besitzt eine Gesamtfläche von 19 ha, wovon 17 ha im Misch- und 2 ha im Trennsystem entwässern.

Im Zulaufbereich der Kläranlage Schöppingen sowie im Ortsteil Eggerode sind zentrale Regenüberlaufbecken zur Entlastung der Kläranlage vorhanden. Das Abwasser wird hauptsächlich über Pumpwerke und Druckrohrleistungen zur Kläranlage befördert. Die hydraulische Leistung der biologischen Kläranlage ist, aufgrund der begrenzten hydraulischen Leistungsfähigkeit der Nachklärung, auf 350 m³/h (≙ 97,2 l/s) begrenzt.

Das Regenüberlaufbecken im Ortsteil Eggerode verfügt über ein Speichervolumen von 100 m³. Auf der Kläranlage Schöppingen besitzen die Regenüberlaufbecken ein Volumen von 1.870 m³ (RÜB I) bzw. 900 m³ (RÜB II).

Die mechanische Vorreinigung des Abwassers besteht auf einer Rechenanlage und einem belüfteten Sand- und Fettfang. Das Abwasser wird anschließend über ein Zwischenpumpwerk mit zwei Förderschnecken zuerst dem Schwimmstofffang und anschließend der biologischen Reinigungsstufe zugeführt.

Der biologische Teil der Kläranlage Schöppingen besteht aus einem Denitrifikationsbecken, welches durch die Änderung der Verfahrensweise auch als Bio-P-Becken funktionieren kann, einem Nitrifikationsbecken mit Mammutrotoren und einem Nachklärbecken mit Schildräumer. Abschließend findet eine Mengenmessung (Venturigerinne) statt.

Ein vereinfachtes Verfahrensschema der Kläranlage Schöppingen zeigt Abbildung 2-1.

Abbildung 2-1: Vereinfachtes Verfahrensschema Kläranlage Schöppingen

Für den Ablauf der Kläranlage Schöppingen gelten die in Tabelle 2-1 aufgeführten Überwachungswerte.

Tabelle 2-1: Überwachungswerte der Kläranlage Schöppingen

Auf Basis einer gewässerbezogenen Immissionsbetrachtung auf Grundlage der AGA („Allgemeinen Güteanforderungen“), wobei weitere Daten wie Jahresschmutzwassermenge oder der Niedrigwasserabfluss des Gewässers einbezogen und ausgewertet werden, wurden von der Bezirksregierung verschärfte Überwachungswerte in Aussicht gestellt. Die zukünftigen Überwachungswerte sind in Tabelle 2-2 aufgelistet.

Tabelle 2-2: In Aussicht gestellte Überwachungswerte

## Beschreibung der vorhandenen Bau-, Maschinen- und Anlagentechnik

Die Kläranlage Schöppingen verfügt im aktuellen Ausbauzustand über folgende Bauwerke:

Mischwasserbehandlung:

- Trennbauwerk

- Beckenüberlauf

- Regenüberlaufbecken I (V = 1.870 m³)

- Regenüberlaufbecken II (V = 900 m³)

Mechanische Vorreinigung:

- Rechenanlage

- Belüfteter Sand- und Fettfang

- Zwischenpumpwerk mit 2 Förderschnecken

- Schwimmstofffang

Biologische Reinigungsstufe:

- Denitrifikationsbecken bzw. Bio-P-Becken (V = 800 m³)

- Nitrifikationsbecken mit Mammutrotoren (V = 2.400 m³)

- Kreislaufpumpwerk

- Nachklärbecken mit Schildräumer ( D = 27 m, h2/3 = 3,2 m, A = 544 m²)

- Rücklaufschlammförderschnecken

- Ablaufmengenmessung

Schlammbehandlung

- Durchlaufeindicker

- Maschinelle Schlammeindickung (Q = 20 m³/h)

- Schlammfaulbehälter (V = 800 m³, außer Betrieb)

- Gasbehälter (V = 100 m³, außer Betrieb)

- Schlammspeicher I + II (V = 2 * 1.130 m³)

- Fäkalschlammannahmestation

- Maschinelle Schlammentwässerung (Siebbandpresse, außer Betrieb)

- Zentratwasserspeicher (V = 110 m³, V = 1.130 m³)

Sonstige Anlagen:

- Fällmittellager und –dosierstation (V = 20 m³)

- Biofilter

- Betriebsgebäude

Der Lageplan der Kläranlage Schöppingen ist in Abbildung 2-2 dargestellt.

Abbildung 2-2: Lageplan der KA Schöppingen

## Beschreibung des Einzugsgebietes der Kläranlage Schöppingen

Die Gemeinde Schöppingen liegt im westlichen Münsterland ca. dreißig Kilometer nord-westlich von Münster. Die Region ist, wie viele Gemeinden in der Umgebung, sehr landwirtschaftlich geprägt. In der Landwirtschaft ist der Ackerbau ebenso vertreten wie die Tiermast von insbesondere Schweinen und Hühnern. An die Kläranlage Schöppingen ist mit der Molkerei Wiesehoff eine große Molkerei angeschlossen.

### Einzugsgebiet der Kläranlage Schöppingen

Die Kanalisation in der Gemeinde Schöppingen für das häusliche Abwasser besteht überwiegend aus einem Mischsystem. Der größte industrielle Einleiter ist die (Sahne-)Molkerei Wiesehoff. Laut dem alten Genehmigungsentwurf des Ingenieurbüros BUSS & WAGNER verarbeitet die Molkerei rund 30.000 Liter je Arbeitstag (Stand 1994). Im Einleitungsantrag des Ingenieurbüros FRILLING von 2010 wird auf eine geplante Erhöhung der Produktion hingewiesen, die nach stufenweisem Ausbau bei 250.000.000 Litern Rohmilch pro Jahr liegen soll. Die aktuelle Rohmilchverarbeitungsmenge beträgt 150.000.000 l/a bei einem maximalen Abwasserzufluss von rund 500 m³/d und 50 m³/h. Weitere Belastungsgrößen neben den Einwohnerwerten sind die Fäkalschlammanfuhr, kommunale Einrichtungen + Kleingewerbe, Belastung aus der Regenwasserbehandlung und die Belastung aus dem Trüb- und Zentratwasser. Die mittelfristige Prognosebelastung für die Kläranlage Schöppingen liegt laut Einleitungsantrag des Ingenieurbüros FRILLING bei knapp 19.000 EW120.

### Qualität des Vorfluters

Die Kläranlage Schöppingen leitet in die Vechte ein. An der Einleitstelle (Abwag Nr. 360031002) fließt auch der aus Schöppingen kommende Mühlenbach der Vechte. Bei Untersuchungen des Landes (OFWK 2. Zyklus, 2009 – 2011, abrufbar in der ELWAS-Datenbank (10)) wurde der chemische Zustand der Vechte mit der Note „nicht gut“ beurteilt (siehe Abbildung 2-3).

Abbildung 2-3: Chemischer Zustand (gesamt) der Vechte (aus (10))

Einige Stoffe, die sogenannten ubiquitären Stoffe, findet man in geringen Konzentrationen jedoch überall in der Umwelt. Im Hinblick auf diese Stoffe (zum Beispiel PAK und Quecksilber) besteht praktisch keine Chance auf ein Erreichen der vorgeschlagenen Umweltziele. Nimmt man die ubiquitären Stoffe aus der Bewertung des chemischen Zustands heraus, dann ergibt sich der chemische Zustand wie in Abbildung 2-4 gezeigt. Für die Vechte ergibt sich dann ein „guter“ chemischer Zustand.

Abbildung 2-4: Chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe) der Vechte (aus (10))

Der ökologische Zustand der Vechte (in der direkten Umgebung der Kläranlage Schöppingen) wurde im Rahmen der oben genannten Untersuchung als „unbefriedigend“ eingestuft (siehe Abbildung 2-5). Die Qualität des Vorfluters blieb dabei oberhalb und unterhalb der Kläranlage unverändert.

Abbildung 2-5: Biologischer Zustand der Vechte (aus (10))

Der Vorfluter Vechte liegt im Bereich der Einleitstelle der Kläranlage Schöppingen in dem FFH- und Naturschutzgebiet Vechte (Abbildung 2-6).

Abbildung 2-6: FFH- und Naturschutzgebiete in der Umgebung der KA Schöppingen (aus (10))

Deutschlandweit gab es in den vergangenen Jahren Untersuchungen zum chemischen und ökologischen Zustand von Gewässern (siehe Abbildung 2-7). Hierbei zeigt sich, dass der ökologische Zustand in den meisten Gewässern in Deutschland schlecht, unbefriedigend oder mäßig (≈90%) ist.

Im Gegensatz dazu ist der chemische Zustand vieler Gewässer (≈ 90%) in Deutschland gut, wenn man von den überall in Europa vorhandenen Schadstoffen, den sogenannten ubiquitären Schadstoffen wie Quecksilber (11), PCB oder Nitrat (12), absieht.

Abbildung 2-7: Ökologischer und chemischer Zustand der Oberflächengewässer in Deutschland (aus (13))

Die jährliche Abwassermenge der Kläranlage Schöppingen beträgt rund 1.200.000 m³. Der Anteil der Wassermenge der Kläranlage an dem Vorfluter ist entscheidend für den biologischen und chemischen Zustand der Umgebungsgewässer. Über die Wassermengen der Vechte liegen keine Daten in der direkten Umgebung der Kläranlage Schöppingen vor. Im Ergebnisbericht „Obere Ems“ ist die Kläranlage Schöppingen nicht als kommunaler Einleiter mit Einleitung größer als 1/3 MNQ gelistet (14).

Die nächste Pegelmessstation des Landes oberhalb des Zulaufs der Kläranlage Schöppingen liegt ca. 5 km entfernt in Darfeld. Der Wassermengenanteil der Kläranlage liegt bei mittlerer Abflussmenge bei 14 % und bei der mittleren Niedrigwassermenge bei 122 %. Zwischen der Messstation und dem Ablauf der Kläranlage fließt der Vechte der Burloer Bach zu. Die Wassermengenanteile der Kläranlage sind dementsprechend zu hoch berechnet.

Die Pegel-Messstation Bilk liegt etwa 20 km unterhalb der Kläranlage Schöppingen. Der berechnete Wassermengenanteil bei mittlerer Abflussmenge der Vechte liegt bei 2 %. Bei mittlerem Niedrigwasserabfluss liegt der rechnerische Anteil bei 17 %. Zwischen der Kläranlage und der Pegelmessstation sind weitere Zuflüsse vorhanden, weswegen die berechneten Anteile zu niedrig sind.

Die berechneten Wassermengenanteile der Kläranlage am Vorfluter Vechte sind in Tabelle 2-3 zusammengefasst. Der Anteil der Kläranlage ist bei der unterhalb des Ablaufes liegenden Messstation bei mittlerem Niedrigwasserabfluss mit 17% signifikant. Die Vechte an der Einleitstelle der Kläranlage führt, bedingt durch weitere Zuflüsse unterhalb der Kläranlage, weniger Wasser, was den Anteil der Kläranlagenabwässer erhöht. Insgesamt ist von einem signifikanten Anteil der Kläranlagenabwässer mindestens im Vergleich zum MNQ der Vechte auszugehen.

Tabelle 2-3: Wassermengenanteil der Kläranlage Schöppingen am Vorfluter Vechte

Die Trinkwasserschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen im Umkreis der Kläranlage Schöppingen sind in Abbildung 2-8 gezeigt. In der weiteren Umgebung der Kläranlage sind keine Trinkwasserschutzgebiete vorhanden.

Abbildung 2-8: Trinkwasserschutzgebiete im Umkreis der Kläranlage Schöppingen (aus (10))

In (15) ist eine Übersichtskarte enthalten, die die Kläranlagen in NRW aufzeigt, die oberhalb von Trinkwassergewinnungsanlagen liegen, bei denen Oberflächenwasser oder durch Oberflächenwasser beeinflusstes Rohwasser gewonnen wird (Einstufung gemäß Art. 7 WRRL). Die Kläranlage Schöppingen ist dort nicht aufgeführt.

### Landwirtschaft

Die Gemeinde Schöppingen ist, ähnlich wie viele Städte und Kreise im Münsterland, mit Tierhaltung und Ackerbau eher landwirtschaftlich geprägt. Insgesamt gibt es (Stand 2010) in der Gemeinde Schöppingen 213 gemeldete Tierbestände mit ca. 423.000 gemeldeten Tieren (Tabelle 2-4). (16) Die Anzahl der Tiere und Tierbestände lässt auf eine intensive Tierhaltung in der Gemeinde Schöppingen schließen.

Tabelle 2-4: Tierbestände in der Gemeinde Schöppingen (nach (16))

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Gemeinde Schöppingen beträgt (Stand 2010) 4.974,10 ha (16). Die Aufteilung der Nutzungsarten ist in Tabelle 2-5 gezeigt.

Tabelle 2-5: Nutzungsfläche Gemeinde Schöppingen (nach (16))

Nach einer Untersuchung des Bundesumweltamtes wird im Schnitt jeder Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 97 kg Stickstoff überdüngt. (17) Unter der Annahme, dass dieser Wert auch in der Region Schöppingen angesetzt werden kann, ergibt eine jährliche Stickstoffbelastung für den Boden durch die Düngung von rund 450.000 kgN.

Im Vergleich dazu leitet die Kläranlage Schöppingen jährlich im Schnitt ca. 2.700 kg Stickstoff in den Vorfluter ein (siehe Tabelle 2-6).

Tabelle 2-6: Überdüngung durch Landwirtschaft

Abbildung 2-9 zeigt einen Überblick über die Stickstoffüberschüsse auf der Landesfläche von NRW. Der Stickstoffüberschuss im Münsterland liegt über dem Bundesdurchschnitt. Auch wenn nur ein geringer Anteil des Stickstoffüberschusses in der Landwirtschaft tatsächlich in die Gewässer geschwemmt wird, ist in landwirtschaftlich geprägten Gebieten mit einem Eintrag von Stickstoff in die Gewässer zu rechnen. Das Umweltbundesamt empfiehlt, den Stickstoffüberschuss drastisch auf 50 kg N/(ha*a) bis zum Jahr 2040 zu verringern (17).

Zusätzlich ist zu beachten, dass es bei der Ausbringung von Gülle prinzipiell auch zu einem Eintrag von Tierarzneimitteln in die Umwelt kommen kann.

Abbildung 2-9: Verteilung der Stickstoffüberschüsse auf der Landesfläche (NRW) (18)

### Abschätzung relevanter Spurenstoffe im Einzugsgebiet

Die Abwässer der Kläranlage sind zum großen Teil häuslichen und gewerblichen Ursprungs. Zu den gewerblichen Verursachern zählen bspw. die Autohäuser Holste und Roßbach. Hier ist mit einem (geringen) Eintrag von ölhaltigen Abwässern zu rechnen. Auch ein Eintrag von Benzotriazol kann durch gewerbliche Kunden nicht ausgeschlossen werden. Das Unternehmen „Terra Nova“ aus Schöppingen arbeitete bis zur Insolvenz im Bereich der Bodenaufbereitung. Durch nicht vollständig gereinigte Böden können verschiedene Stoffe in die Umwelt oder in die Kläranlage ausgetragen werden.

Die Sahnemolkerei Wiesehoff ist der größte industrielle Einleiter. Rückstände von Reinigungsmitteln,  aber auch Spuren von Tierarzneimittel wie Antibiotika, können im Abwasser vorhanden sein. Eine gesonderte Behandlung einzelner Abwasserströme ist auf der Kläranlage Schöppingen nicht vorgesehen.

Durch die Arzneimitteleinnahme der Bevölkerung sowie durch die ggf. nicht fachgerechte Entsorgung von Arzneimitteln ist mit einem Eintrag dieser Stoffe ins Abwasser und damit in die Kläranlage zu rechnen. Da am Standort weder Krankenhaus noch Kurkliniken oder Rehazentren vorhanden sind, ist jedoch kein überdurchschnittlicher Eintrag von Arzneimitteln in die Kläranlage zu erwarten. Weitere Chemikalien- und Spurenstoffeinträge ins Abwasser sind möglich, z.B. durch Reinigungsmittel, Körperpflegeprodukte, durch Imprägniermittel, die aus Kleidung ausgewaschen werden etc. Des Weiteren ist z.B. durch die Auswaschung von Bioziden aus Fassadenanstrichen oder durch das Abspülen von Abrieb auf Straßen mit einem Eintrag von Stoffen in die Kanalisation oder in die Umwelt zu rechnen.

Der Vorfluter Vechte wird auf der einen Seite geprägt durch den punktuellen Eintrag von Stoffen aus dem Ablauf der Kläranlage. Da die Vechte eingebettet zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen liegt, ist zu erwarten, dass durch die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen Nährstoffe in die Vechte eingetragen werden. Ebenso ist der Eintrag von Tierarzneimitteln, die durch die Ausbringung von Gülle auf die Anbauflächen gelangen, nicht auszuschließen.

# Verfahren zur Spurenstoffelimination

Mit dem heutigen Stand der Technik auf deutschen Kläranlagen bestehend aus mechanischer, biologischer und chemischer Reinigung kann die Entfernung bzw. Umwandlung von Feststoffen, die Elimination von leicht bis mittelschwer abbaubaren organischen Stoffen sowie eine weitgehende Stickstoff- und Phosphorelimination erfolgen. Zusätzlich werden viele organische Stoffe und Schwermetalle in den Klärschlamm eingebunden sowie pathogene Keime teilweise entfernt. Eine weitgehende Reduktion von Spurenstoffen aus dem Abwasser ist jedoch in der Regel mit den heute betriebenen Kläranlagen nicht möglich. Die Betriebsweise der Kläranlage hat allerdings Einfluss auf die mögliche biologische Eliminationsleistung. Einen positiven Einfluss auf die Mikroschadstoffelimination haben unter anderem:

- ein hohes Schlammalter,

- kaskadierte Bauweise,

- Minimierung der Rückführung,

- Schönungsteiche oder Filter,

- Schlammfaulung/anaerobe Behandlung.

Die heutigen Kläranlagen verfügen bereits über eine biologische Stufe, allerdings werden die Mikroverunreinigungen dort nur ungenügend entfernt. Die biologischen Verfahren mit den heutigen Betriebsweisen sind somit für die weitergehende Entfernung von Spurenstoffen aus kommunalem Abwasser nicht oder nur bedingt geeignet. Der Einsatz spezieller Mikroorganismen zum Abbau und zur Umwandlung der Mikroverunreinigungen ist schon aufgrund der großen Stoffvielfalt und der ständigen Neuentwicklung von Substanzen aus heutiger Sicht voraussichtlich nicht umsetzbar.

Möchte man eine weitergehende Elimination von Spurenstoffen erreichen, dann müssen Kläranlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe ausgestattet werden.

Ein Verfahren zur Elimination von organischen Spurenstoffen aus kommunalem Abwasser muss dabei folgenden Anforderungen genügen (19):

Breitbandwirkung: Eine breite Palette problematischer Substanzen muss weitgehend entfernt werden.

Nebenprodukte: Die Bildung unerwünschter Nebenprodukte oder Abfälle muss vermieden werden.

Anwendbarkeit: Das Verfahren muss in die bestehende Anlage integriert, vom Personal betrieben werden können und darf die heutige Reinigungsleistung nicht negativ beeinflussen.

Kosten/Nutzen: Der Aufwand (Material, Energie, Personal, Kosten) muss vertretbar sein und einen angemessenen Nutzen bringen.

In anderen Anwendungen bewährte Verfahren (Industrieabwasserreinigung, Sickerwasserreinigung etc.) lassen sich nicht ohne Weiteres auf die Abwasserreinigung übertragen. Die kommunale Abwasserreinigung stellt aufgrund der Abwasserzusammensetzung und der hydraulischen Dynamik ganz andere Anforderungen.

Um eine weitergehende Elimination von Spurenstoffen zu erreichen, können prinzipiell verschiedene adsorptive, oxidative und physikalische Verfahren eingesetzt werden.

Oxidative Verfahren:

Bei der Oxidation werden die Abwasserinhaltstoffe durch die Zugabe eines Oxidationsmittels chemisch verändert (oxidiert). Die Ausgangsstoffe werden durch Veränderungen in der chemischen Struktur oder die Aufspaltung von Molekülen in Reaktionsprodukte umgewandelt und teilweise einer weiteren biologischen Umsetzung zugänglich gemacht. Die Ausgangsstoffe verlieren damit normalerweise ihre ursprüngliche Wirkung.

Zu den oxidativen Verfahren zählen neben einer Ozon-Behandlung auch die Chlorung mit Chlor und Chlordioxid, die Dosierung von Ferrat, die Photolyse und weitere Verfahren der erweiterten Oxidation (AOP = advanced oxidation processes).

Physikalische Verfahren:

Zu den physikalischen Verfahren gehören die adsorptiven Verfahren mit Aktivkohle in granulierter oder pulverisierter Form. Auch eine physikalische Behandlung des Abwassers mit einer Nanofiltration oder einer Umkehrosmose führt zu einer Abscheidung von Mikroschadstoffen.

Bei der Adsorption werden die Abwasserinhaltsstoffe mit dem sogenannten Adsorbens (z.B. Aktivkohle) in Kontakt gebracht. Das Adsorbens verfügt über eine große Oberfläche, an die sich die Abwasserinhaltsstoffe anlagern können. Die zu eliminierenden Inhaltsstoffe werden dann mit dem beladenen Adsorbens aus dem System entfernt.

Bei der Filtration erfolgt die Abtrennung der Abwasserinhaltstoffe über eine selektive Membran. Da es sich bei den für die Spurenstoffelimination relevanten Stoffen um Einzelmoleküle handelt, müssten zu deren Elimination mindestens Nano- und Ultrafiltrationsmodule eingesetzt werden. Dabei wird das Abwasser mit großen Drücken durch die Membran gepresst. Nur Wasser und kleinste Moleküle treten durch die Membran durch. Die zurückgehaltenen Stoffe verbleiben im sogenannten Retentat, das entsorgt werden muss, das gereinigte Abwasser fließt in den Vorfluter ab (siehe auch Kap.3.3).

## Adsorptive Verfahren mit Aktivkohle

### Grundlagen der Adsorption

Bei der Adsorption handelt es sich um ein physikalisch-chemisches Trennverfahren. Unter Adsorption versteht man die Anlagerung einer Komponente (Adsorptiv) aus einem gasförmigen oder flüssigen Gemisch an der Oberfläche eines festen Stoffes (Adsorbens). Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 3-1 dargestellt.

Zur Einstellung des Gleichgewichtes müssen verschiedene Transportwiderstände überwunden werden; dabei laufen folgende Einzelschritte ab, welche die Adsorptionskinetik bestimmen:

-	Transport der Moleküle aus der Gas- oder Flüssigphase an die äußere Adsorbensoberfläche (Grenzfilmdiffusion)

-	Porendiffusion in das Korninnere

-	Adsorption der Moleküle

Da die Bindungskräfte zwischen den einzelnen Atomen des Feststoffverbandes nicht vollständig abgesättigt sind, entstehen sogenannte "aktive Zentren", wo bevorzugt Fremdmoleküle adsorbiert werden; hierbei wird Adsorptionswärme frei. Bei abnehmender Adsorptivkonzentration und zunehmender Temperatur nimmt die im Gleichgewichtszustand adsorbierte Stoffmenge ab.

Abbildung 3-1: Grundlagen der Adsorption

In der Trinkwasseraufbereitung dient die Adsorption der Entfernung von Geruchs- und Geschmacksstoffen (einschließlich Chlor und Restozon), der Entfernung von Kohlenwasserstoffen, organischen Chlorverbindungen, Pflanzenschutzmitteln und höhermolekularen Stoffen wie z.B. Huminstoffen. Zur Abwasserreinigung (z.B. Sickerwasserreinigung) setzt man Adsorptionsverfahren dann ein, wenn es darum geht, inerte Stoffe zu eliminieren.

Aktivkohle wird vorwiegend aus Stein- oder Holzkohle, (Kokos-)Nussschalen oder Torf hergestellt. Für die Herstellung von Aktivkohle wird das Grundprinzip Aktivierung mit hohen Temperaturen (bis 1000°C) mit Hilfe von Wasserdampf benutzt. Unter bestimmten, geeigneten Bedingungen werden Teile des Kohlenstoffgerüstes selektiv abgebaut. Durch die dabei entstehenden Poren, Spalten und Risse wird die auf die Masseneinheit bezogene Oberfläche erheblich größer. Die innere Oberfläche handelsüblicher Sorten liegt zwischen 400 und 1.500 m²/g.

Je nach Bedarf wird der Aufwand für die Aktivierung geregelt und der Aktivierungsgrad bestimmt. Aktivkohlen werden in drei Kategorien eingeteilt:

Niedrig aktiver Bereich: spezifische Oberfläche: 500-800 m²/g

Mittel aktiver Bereich: spezifische Oberfläche: 800-1200 m²/g

Hoch aktiver Bereich: spezifische Oberfläche: 1200-1500 m²/g

Entscheidend für die Adsorption ist der Stofftransport, der aufgrund des Konzentrationsgefälles zwischen den Phasen gasförmig/fest bzw. flüssig/fest stattfindet. In der Praxis haben sich daher so genannte Adsorptionsisothermen bewährt. In Abbildung 3-2 sind Adsorptionsisothermen beispielhaft für den Parameter CSB dargestellt. Zwischen der adsorbierbaren Substanz und der in Lösung verbleibenden Restkonzentration stellt sich ein Gleichgewicht ein. Die Abhängigkeit der Beladbarkeit einer Aktivkohle von der Restkonzentration bei konstanter Temperatur wird in solchen Isothermen dargestellt.

Abbildung 3-2: Adsorptionsisothermen für den Parameter CSB

Im Normalfall, wie bei der Entfernung von CSB, nimmt die Effektivität der Aktivkohle mit einem höheren Aktivierungsgrad zu. Für die Entfernung von Mikroschadstoffen laufen derzeit Versuche, die darauf hindeuten, dass hier eine spezifische Oberfläche von etwa 900 g/m² ideal ist, da nicht ausschließlich die spezifische Oberfläche, sondern auch die Porengrößenverteilung von entscheidender Bedeutung ist.

Der Einsatz der Aktivkohle erfolgt entweder granuliert oder pulverförmig:

- Granulierte Aktivkohle (GAK) oder Kornkohle hat Korngrößen von bis zu vier Millimetern. Das zu reinigende Abwasser durchläuft meistens spezielle, mit GAK gefüllte Filteranlagen.

- Pulveraktivkohle (PAK) ist eine sehr feine, poröse und kohlenstoffreiche Masse. Im Vergleich zur granulierten Aktivkohle verfügt die Pulveraktivkohle über wesentlich geringere Korngrößen und über eine größere aktive Oberfläche. Die Pulveraktivkohle kann beispielsweise in einen Abwasserstrom eingemischt (Rührreaktor) werden.

### Verfahrenstechnik und apparative Ausführung von Adsorptionsanlagen

In Abbildung 3-3 sind die prinzipiellen Verfahren der Aktivkohleadsorption dargestellt. Im Rührreaktor wird die Aktivkohle in suspendierter oder pulvriger Form in ein Reaktionsbecken gegeben und im Absetzbecken abgetrennt. Im Reaktionsbecken stellt sich eine mit der Restkonzentration korrespondierende Gleichgewichtsbeladung ein. Theoretisch wäre durch mehrstufige Anwendung der Pulverkohle im Gegenstrom eine optimale Ausnutzung möglich. In der Praxis hat sich eine Rückführung eines Teilstroms der vorbeladenen Aktivkohle von der Abscheideeinrichtung zurück in das Reaktionsbecken bewährt, um die Adsorptionskapazität besser ausnutzen zu können.

Die entstehenden Suspensionen sind sehr abrasiv und korrosiv. Das Verfahrensprinzip hat den großen Nachteil, dass die eingesetzte Aktivkohle nicht regeneriert werden kann. Daher muss die Kohle entweder als Sondermüll deponiert oder einer thermischen Verwertung zugeführt werden.

In den letzten Jahren hat das Verfahren der Festbettadsorption an Bedeutung gewonnen, weil durch eine thermische Reaktivierung der körnigen Aktivkohle eine mehrmalige Verwendung möglich ist und sowohl die Investitions- wie auch die Betriebskosten stetig gesunken sind. Bei der Festbettadsorption wird das zu reinigende Abwasser gegebenenfalls vorfiltriert und anschließend durch eine oder mehrere Aktivkohlesäulen bzw. Filteranlagen geschickt.

Bei der Festbettadsorption werden derzeit z.B. beschichtete Stahlbehälter oder Raumfilter eingesetzt.

Am Eintritt der ersten Filterstufe (Säule) weist das Adsorbens entsprechend der Zulaufkonzentration die höchste Beladung auf. Für die Auslegung einer mehrstufigen Säulenanlage kann die in der Adsorptionsisotherme bestimmte Beladung bei Zulaufkonzentration zugrunde gelegt werden. Die mögliche Beladung im Filterverfahren ist daher theoretisch immer höher als die im Einrührverfahren, bei dem die in der Adsorptionsisotherme bestimmte Beladung bei Ablaufkonzentration benutzt werden muss.

Durch den Einsatz mehrerer in Reihe geschalteter Filter können sehr niedrige Ablaufwerte erzielt werden. Die Anzahl der Filter und die Kontaktzeit müssen so gewählt werden, dass bei Erreichen der erlaubten Konzentration im letzten Filter der erste Filter möglichst vollständig beladen ist.

Nach Erschöpfung der Adsorptionskapazität muss die Aktivkohlefüllung des Reaktors ausgetauscht werden. Die verbrauchte Kohle wird abgepumpt und zur thermischen Reaktivierung transportiert. Es handelt sich also um ein quasi reststofffreies Verfahren, da die beladene Kohle nach Reaktivierung erneut für den Adsorptionsprozess zur Verfügung steht.

Bei Gemischen verschiedener adsorbierbarer, gelöster organischer Verbindungen müssen die Effekte der Verdrängungsadsorption berücksichtigt werden: die besser adsorbierbaren Substanzen verdrängen die schlechter adsorbierbaren Substanzen.

Prinzipiell gilt, je weniger das Adsorptiv wasserlöslich ist, desto besser wird es adsorbiert. Besonders beim Einsatz von granulierter Aktivkohle können neben oder zusätzlich zu der Adsorption auch biologische Vorgänge für die Elimination organischer Verbindungen verantwortlich sein.

Abbildung 3-3: Verfahrensprinzip Aktivkohleadsorption

### Einsatz von Pulveraktivkohle (PAK) zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen

Auf Kläranlagen erfolgt der Einsatz von Pulveraktivkohle zur Spurenstoffelimination über das Einmischen in den Abwasserstrom. In einer anschließenden Kontaktphase lagern sich die Spurenstoffe an der Aktivkohle an. Die beladene Aktivkohle muss anschließend aus dem Abwasserstrom heraus separiert werden. Eine Regeneration der Pulveraktivkohle ist nicht möglich, die beladene Kohle muss entsorgt werden.

Die Pulveraktivkohle kann direkt in die biologische Stufe oder im Anschluss an die biologische Stufe (in der Regel hinter der Nachklärung in ein Kontaktbecken oder in den Flockungsraum eines Filters) eindosiert werden.

Die PAK wird in der Regel mit Tanklastwagen, Kleincontainern oder in sogenannten Big Bags mit ca. 1 m³ als trockenes Pulver angeliefert. Bei der Anlieferung mit Tanklastwagen wird die PAK in ein Silo geblasen, dabei dehnt sich die PAK aus. Die Ausdehnung der PAK ist bei der Dimensionierung des Silos und der Anlieferung zu berücksichtigen. Wenn möglich, sollte die Silogröße mindestens eine LKW-Ladung aufnehmen können. Silofahrzeuge führen in der Regel ein Volumen von ca. 50 m³ mit einer PAK Menge von ca. 15 Tonnen mit. Bei kleinen Anlagen, mit sehr geringem PAK Verbrauch, sollte geprüft werden, ob kleinere Silogrößen oder eine andere Lieferform (Kleincontainer etc.) vorteilhaft sind.

Bei der Dosierung sind die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Dosiereinrichtung von besonderer Bedeutung. Bisher werden volumetrische oder gravimetrische Dosiereinrichtungen eingesetzt.

Wichtig ist die vollständige Trennung von eindosierter Pulveraktivkohle und gereinigtem Abwasser im Anschluss an die Adsorption der Mikroschadstoffe. Die Aktivkohle selber hat dabei voraussichtlich keine negativen Auswirkungen auf die Gewässer, jedoch ist sie mit den Mikroschadstoffen beladen, die nicht ins Gewässer gelangen sollen. Um eine möglichst vollständige Abtrennung der Pulveraktivkohle zu erreichen, werden in der Regel Fällmittel und Flockungshilfsmittel (FHM) zudosiert, um die PAK besser abscheiden zu können.

Das Verfahren der PAK-Abtrennung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Fällmittelmenge. Die Anforderungen an die Flockenstruktur unterscheiden sich, je nachdem, ob die Abtrennung mittels Sedimentation oder Raumfiltration erfolgt. Für die Sedimentation sind größere Flocken anzustreben, die leicht absinken. Dies wird mit einer Dosierung von ca. 0,4 g Fe / g PAK erreicht. Bei der Abtrennung im Sandfilter dürfen die Flocken weder zu groß, da sie sich dann auf der Oberfläche ansammeln (Flächenfiltration), noch zu klein sein, weil sie dann den Filter passieren. In der ARA Kloten/Opfikon hat sich eine Dosierung von 0,1 g Fe / g PAK bewährt. (19)

#### Einmischen der Pulveraktivkohle in die biologische Stufe

Pulveraktivkohle kann auf Kläranlagen direkt in das Belebungsbecken dosiert und vermischt werden. Eine Verfahrensskizze ist in Abbildung 3-4 gezeigt. Die Abtrennung der PAK erfolgt zusammen mit dem Belebtschlamm in der Nachklärung. Um eine möglichst vollständige Abscheidung der beladenen Aktivkohle in der Nachklärung zu erreichen, werden in den Zulauf zur Nachklärung Fällmittel und Flockungshilfsmittel dosiert. Die überschüssige PAK wird zusammen mit dem Überschussschlamm weiter behandelt und anschließend entsorgt. Eine landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes ist wegen der enthaltenen beladenen Aktivkohle nicht möglich. Generell gilt, dass der PAK-Verbrauch beim Einmischen in die biologische Stufe wesentlich höher liegt als bei der nachfolgend beschriebenen Verfahrensführung mit einer Zudosierung ins gereinigte Abwasser im Ablauf der Nachklärung. Die Ursache liegt in der Konkurrenzsituation um die freien Adsorptionsflächen der Aktivkohle. In der Belebung liegt eine hohe Konzentration an gelösten Stoffen, Feststoffen und Suspensa vor, die sich an die Aktivkohle anlagern können und die Adsorption der Mikroschadstoffe damit verschlechtern (Verdrängungseffekt).

Die Nachschaltung einer Filtrationsstufe zum Rückhalt von Restkohle, die mit dem Ablauf der Nachklärung abfließt, ist in der Regel notwendig. Dies kann z.B. als Sandfilter bzw. als Tuchfilter ausgeführt werden.

Abbildung 3-4: Verfahrensskizze Dosierung von PAK in die Belebung

#### Dosierung von Pulveraktivkohle in ein separates Kontaktbecken

Die effiziente Nutzung der Pulveraktivkohle zur Mikroschadstoffelimination setzt voraus, dass das zu behandelnde Abwasser nur eine geringe organische Hintergrundbelastung aufweist. Die Pulveraktivkohle wird deshalb im Anschluss an die Nachklärung in den gereinigten Abwasserstrom bzw. direkt in das Kontaktbecken dosiert. Das Kontaktbecken wird umgewälzt. Wichtig ist eine ausreichende Kontaktzeit der Aktivkohle mit den Abwasserinhaltsstoffen. Die Kontaktzeit wird im Rahmen der Mikroschadstoffelimination auf Kläranlagen meistens mit 30 Minuten angesetzt, obwohl die notwendige Zeit zur Adsorption vieler Mikroschadstoffe wesentlich kürzer ist. Die Abtrennung der Pulveraktivkohle vom gereinigten Abwasser erfolgt in der Regel in einem nachfolgenden Sedimentationsbecken. Das Sedimentationsbecken wird nach Aufenthaltszeit und Oberflächenbeschickung bemessen. Zur Mehrfachbeladung der PAK kann die Kohle aus dem Sedimentationsbecken zurück in das Kontaktbecken gefördert werden (Rücklaufkohle). Dadurch wird in der Regel eine bessere Ausnutzung der PAK erreicht, was einen positiven Einfluss auf den PAK-Verbrauch hat. Das Rückführverhältnis liegt dabei im Bereich zwischen 0,5 – 1,0. Zur Verbesserung der Absetzeigenschaften können im Zulauf zum Sedimentationsbecken z.B. Flockungshilfsmittel (FHM) und Fällmittel dosiert werden. Eine Verfahrensskizze ist in Abbildung 3-5 gezeigt. Die Überschusskohle kann entweder aus dem Sedimentationsbecken oder mit dem Überschussschlamm aus der Belebung entnommen werden. Eine Regeneration der Kohle wird nicht durchgeführt. Eine landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms ist bei diesem Konzept nicht möglich.

Die notwendige Menge an zu dosierender PAK hängt u.a. davon ab, welche Hintergrundbelastung im Ablauf der Nachklärung z.B. durch Suspensa bzw. hohe CSB-, BSB-, DOC- bzw. TOC-Konzentrationen auftritt („Verdrängungseffekt“) sowie von der Art der eingesetzten Kohle, der Kontaktzeit, dem Dosierort, von einer vorgesehenen Rezirkulation und von der gewünschten Eliminationsleistung der Anlage. Die übliche Spannweite kann zwischen 10 und 20 mg PAK/l angegeben werden.

Untersuchungen in Baden-Württemberg konnten zeigen, dass bei einer Dosierung von 10 mg PAK/l die gut adsorbierbaren Mikroschadstoffe, wie Carbamazepin und Metoprolol, zu 80 % eliminiert werden können. (20)

Zur sicheren Abtrennung der „Rest“- PAK wird der Ablauf aus dem Sedimentationsbecken über eine Filtrationsstufe geleitet (z.B. Sandfilter, Tuchfilter).

Abbildung 3-5: Verfahrensskizze Dosierung von PAK in ein Kontaktbecken

#### Dosierung von Pulveraktivkohle in den Überstau eines Sandfilters

Alternativ zum Betrieb eines separaten Kontaktbeckens mit nachgeschaltetem Sedimentationsbecken kann die Pulveraktivkohle auch in den Zulauf der Filtration oder in den Flockungsraum einer Filtration dosiert werden (Abbildung 3-6). Auch hier wird die PAK mit dem vorbehandelten Abwasser aus dem Ablauf der Nachklärung (geringe Hintergrundbelastung) in Kontakt gebracht.

Der eigentliche Kontaktraum zur Adsorption wird im Filterüberstand des nachgeschalteten Filters realisiert. Der Rückhalt der PAK erfolgt dabei allein durch den Filter. Die PAK wird mit dem Rückspülwasser vorzugsweise in die biologische Stufe zurückgeführt. Die Entnahme der PAK aus dem System erfolgt dann mit dem Überschussschlamm (21), (22).

Möglich ist auch der Betrieb eines separaten Kontaktbeckens für die Einmischung der PAK ins Abwasser und die nachfolgende Abscheidung der PAK mit dem Sandfilter (ohne vorgeschaltetes Sedimentationsbecken).

Abbildung 3-6: Prinzipskizze Dosierung PAK in den Flockungsraum

### Einsatz von granulierter Aktivkohle (GAK) zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen

Die granulierte Aktivkohle wird in der Regel in einer der Nachklärung nachgeschalteten Filtrationsstufe eingesetzt. Üblich ist der Einsatz von Festbettfiltern, die von oben nach unten durchströmt werden. Sind beispielsweise noch Fest- oder Schwebstoffe in hohen Konzentrationen vorhanden, setzen diese die Aktivkohle schnell zu und „verstopfen“ die Poren. Eine zu schnelle Filterbelegung erfordert eine häufige Rückspülung des Filters. Je nach Qualität des Abwassers ist somit ggf. eine Vorfiltration zur Entfernung von Schweb- und Feststoffen erforderlich. Siehe auch die Verfahrensskizze in Abbildung 3-7.

Frische Kohle weist eine sehr hohe Adsorptionsfähigkeit auf, mit zunehmender Laufzeit nimmt diese ab. Die Durchbruchzeiten sind für verschiedene Stoffe sehr unterschiedlich, so dass sich u.U. sehr geringe Standzeiten der Filter ergeben können. In der Sickerwasserreinigung ist es des deshalb üblich mehrere Aktivkohlefilter hintereinander zu schalten und rollierend zu betreiben. Auf kommunalen Kläranlagen sind die Wassermengen jedoch wesentlich höher und dynamischer, so dass der Betrieb mehrerer Filter in Reihe voraussichtlich nicht darstellbar ist. Ein Maß für die Standzeit eines Filters ist das „durchgesetzte Bettvolumen“, das auch abgekürzt als BVT (bed volume treated) bezeichnet wird. Die BVT geben an, wie oft ein Reaktorvolumen von der gleichen Volumenmenge Abwasser durchfahren werden kann bevor es ausgetauscht werden muss. Die zurzeit vorliegenden Erfahrungen zeigen eine deutliche Spannbreite der erzielbaren Bettvolumina, die zwischen 3.000 – 15.000 m³ schwanken (20). Für einzelne Stoffe kann auch nach einer wesentlich längeren Standzeit eine Elimination erreicht werden.

Die Auslegung der GAK Filter erfolgt über die Leerbettkontaktzeit (EBCT – empty bed contact time) und über die Filterbettgeschwindigkeit.

In NRW wurden beim Einsatz von GAK Filtern zur Spurenstoffelimination positive Erfahrungen gesammelt (z.B. Obere Lutter in Gütersloh). Untersuchungen der Eawag (23) bewerten die Eliminationsleistung von GAK Filtern als eher gering, weil einige Spurenstoffe schon nach wenigen Tagen nicht mehr effizient zurück gehalten wurden.

Abbildung 3-7: Verfahrensskizze granulierte Aktivkohle als Festbettfilter

## Oxidative Verfahren

### Grundlagen der Oxidation

Unter Oxidation versteht man ganz allgemein den Entzug von Elektronen aus einzelnen Teilchen wie z.B. aus Atomen, Ionen oder Molekülen. Die Umkehrung der Reaktion, d.h. die Aufnahme von Elektronen, wird als Reduktion bezeichnet.

Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Oxidation war zunächst eng mit der Verbrennung unter Sauerstoffverbrauch verknüpft. In Erweiterung auf die oben beschriebene Definition bezeichnet man Substanzen, die in der Lage sind Sauerstoff abzugeben oder Elektronen zu binden, d.h. die in der Lage sind andere Substanzen zu oxidieren, als Oxidationsmittel (z.B. Ozon).

Der Oxidationsvorgang von Ozon mit organischen Substanzen basiert auf zwei sich überlagernden Reaktionstypen (Abbildung 3-8).

Die erste Reaktion ist die Reaktion des Ozonmoleküls mit den gelösten Substanzen. Diese direkte Reaktion ist äußerst selektiv, es werden Doppelbindungen und bestimmte funktionelle Gruppen in Molekülen angegriffen. Die zweite Reaktion wird über OH-Radikale geführt, die beim Zerfall des Ozons entstehen. Diese OH-Radikale reagieren unselektiv in Millisekunden mit den Wasserinhaltsstoffen. Bei niedrigen pH-Werten überwiegt die erste, direkte Reaktion, während bei hohen pH-Werten fast ausschließlich die radikalische Reaktion abläuft.

Durch "Initiatoren" wie OH-, H2O2, UV-Strahlen oder gewisse organische Verbindungen (z.B. die im Abwasser vorkommenden Huminstoffe) werden O2-/HO2-Radikale gebildet; über Zwischenschritte entsteht das äußerst reaktive OH-Radikal. Die OH-Radikale reagieren mit den organischen Inhaltsstoffen (C), wobei Peroxylradikale entstehen, die ihrerseits O2-/HO2-Radikale abspalten und den Kreis damit schließen. Hohe Konzentrationen an "Radikalfängern" wie Carbonate/Hydrogencarbonate (CO3/HCO3) oder Alkylverbindungen wirken hier hemmend auf die Reaktionsgeschwindigkeit, da sie die Kettenreaktion durch Verbrauch von OH-Radikalen unterbrechen können.

Bevor die Reaktion des Ozons mit den Wasserinhaltsstoffen erfolgen kann, muss es in die Wasserphase eingebracht werden. Sobald das Ozon in der Flüssigphase gelöst ist, kann die eigentliche Oxidation der Schadstoffe erfolgen. Geringe Ozonkonzentrationen in der Gasphase und schlechte Absorptionseigenschaften erschweren den Ozoneintrag.

Gleiches gilt für die Temperatureinstellung, die auf der einen Seite bei höheren Temperaturen eine niedrigere Ozonlöslichkeit zur Folge hat, zum anderen aber auch den Ozonzerfall und damit die Bildung von reaktionsfreudigem atomaren Sauerstoff fördert.

Abbildung 3-8: Reaktionsmechanismen bei der Oxidation mit Ozon

Viele Mikroverunreinigungen enthalten Doppelbindungen oder funktionelle Gruppen, die durch Ozon oxidiert (umgewandelt) werden können. Ozon wird seit Jahrzehnten für die Desinfektion und zur Elimination von organischen Inhaltsstoffen in der Trinkwasseraufbereitung, in der Aufbereitung von Badewasser und in der Behandlung von industriellen Abwässern eingesetzt. Es reagiert einerseits mit den Mikroverunreinigungen, aber auch mit der organischen Hintergrundmatrix (DOC) und anderen anorganischen Abwasserinhaltsstoffen (z.B. Nitrit).

### Einsatz von Ozon auf Kläranlagen

Um den Ozonbedarf möglichst gering zu halten, wird die Ozonung beim Einsatz auf Kläranlagen im Anschluss an die weitgehende biologische Reinigung in der Regel hinter der Nachklärung eingesetzt. Wichtig ist eine gute biologische Reinigungsleistung der Belebung und ein gutes Abscheideergebnis der Nachklärung, um die Hintergrundbelastung des Abwassers mit organischen Stoffen, aber auch anorganischen Verbindungen wie Nitrit, gering zu halten und damit den Ozonbedarf zu minimieren.

Da durch die Behandlung mit chemischen Oxidationsmitteln aus langkettigen, schwer abbaubaren Stoffen kurzkettige und leicht abbaubare Stoffe entstehen, bevor sie durch weitere Oxidationsmittelzugabe vollständig mineralisiert werden, kann es je nach Anwendungsfall sinnvoll sein, eine Aktivkohle-Adsorption oder Filtration (Sandfiltration, Tuchfiltration; biologisch aktiviert) nachzuschalten.

#### Apparative Ausführung der Ozonung für die Spurenstoffelimination auf Kläranlagen

Ozon muss vor Ort in einem Ozongenerator erzeugt werden und wird anschliessend gasförmig ins Abwasser eingetragen. Als Trägergas dient in der Regel Sauerstoff, der flüssig angeliefert wird und in einem Tank gelagert wird. Es ist auch möglich, Ozon aus Umgebungsluft herzustellen.

Das zu behandelnde Abwasser wird in einen Ozonreaktor eingeleitet, dieser Reaktor ist auf Kläranlagen in der Regel der Nachklärung nachgeschaltet. Der Ozoneintrag kann entweder über am Reaktorboden installierte Keramikbelüfter (siehe Abbildung 3-9) oder über ein Injektorsystem, mit dem das Ozon in das Abwasser eingedüst wird, erfolgen. Der Ozonreaktor muss ausreichend groß dimensioniert sein, damit das Ozon mit den Abwasserinhaltsstoffen ausreichend lang reagieren kann.

Ozon ist klimaschädlich und ein starkes Reizgas. Durch die Abdeckung des Reaktors und Absaugung der Abluft wird sichergestellt, dass kein Ozon in die Umgebung gelangt. Die ozonhaltige Abluft, die oberhalb des Reaktors abgesaugt wird, wird über einen Restozonvernichter (Katalysator) geleitet. Im Anschluss an die Ozonbehandlung wird eine biologisch aktive Stufe empfohlen, um reaktive Oxidationsprodukte zu entfernen.

Um die Gefährdung des Betriebspersonals zu minimieren, muss nicht nur sichergestellt werden, dass kein Ozon aus dem Abwasser in die Umgebung austritt, sondern auch, dass die Raumluft im Maschinenhaus, wo der Ozongenerator aufgestellt ist, auf das eventuelle Auftreten einer Ozonkonzentration überwacht wird.

Abbildung 3-9: Mögliche Verfahrenseinbindung Ozonisierung

Bei der Ozonisierung kann außerdem durch die Reaktion von Bromid und Ozon Bromat entstehen, das in der Trinkwasserverordnung stark reglementiert ist.

## Membranverfahren

### Grundlagen der Membrantechnik

Die Membrantechnik, speziell die Nanofiltration (NF) und die Umkehrosmose (UO), zählt zu den physikalischen Behandlungsverfahren und ist ein druckgetriebener Prozess an einer semipermeablen Membran, bei dem der natürliche Vorgang der Osmose durch Aufprägung eines den osmotischen Druck der Lösung übersteigenden Druckes, wie in Abbildung 3-10 dargestellt, umgekehrt wird. Die treibende Kraft der Osmose beruht auf dem Bestreben zweier in Kontakt stehender Lösungen, einen Konzentrationsausgleich durch Diffusion zu erreichen. Wird das gegenseitige Vermischen der beiden Lösungen mittels einer semipermeablen Wand (Membran) verhindert, so dass die Vermischung (Konzentrationsausgleich) nur in eine Richtung stattfinden kann, nennt man diesen Vorgang Osmose.

Abbildung 3-10: Osmose und Umkehrosmose	-

Die Trennung erfolgt dadurch, dass mindestens eine Komponente in der zu trennenden Lösung, in der Regel ist dies Wasser, die Membran nahezu ungehindert passieren (permeieren) kann, während andere Komponenten mehr oder weniger stark zurückgehalten werden. Bei der natürlichen Osmose permeiert daher bevorzugt die Lösungsmittelkomponente Wasser durch die Membran aus der verdünnten Lösung in die konzentrierte Lösung, bis ein Konzentrationsausgleich geschaffen ist.

Durch das Aufprägen eines den osmotischen Druck übersteigenden Druckes kann dieser Prozess umgekehrt werden, so dass die konzentriertere Lösung entwässert, d. h. aufkonzentriert werden kann. Dieser Prozess wird in der technischen Anwendung dementsprechend Umkehrosmose genannt. Der Zulaufstrom (Feed) wird in ein gereinigtes Wasser (Permeat) und einen höher konzentrierten Ablauf, das Konzentrat, aufgetrennt.

Das verfahrenstechnische Grundprinzip der Mikro- bzw. Ultrafiltration ist mit der Umkehrosmose vergleichbar, jedoch beruht die Trennwirkung nicht auf einer Diffusion, sondern auf einer reinen Filtration. Der osmotische Druck des Mediums ist hierbei nicht relevant. Durch die Mikro- bzw. Ultrafiltration können im Gegensatz zur Umkehrosmose keine gelösten Stoffe abgetrennt werden, sondern lediglich Suspensa und zum Teil Bakterien.

Die Trennschärfe synthetisch hergestellter semipermeabler Membranen zum Einsatz in Umkehrosmose- und Nanofiltrationsanlagen deckt dabei den niedermolekularen Bereich der Filtrations- und Trennverfahren mit einer Teilchengröße von ca. 0,5 bis 10 nm ab. Man spricht hierbei auch oft von der Trenncharakteristik der Membran, welche dann auch als cut-off oder Molekulargewichtstrenngrenze angegeben wird. Diese Trenngrenze entspricht bei der Umkehrosmose ca. 30 - 50 g/mol und bei der Nanofiltration ca. 180 - 250 g/mol.

Eine Übersicht über die Trennschärfe der verschiedenen Membranfiltrationsverfahren zeigt Abbildung 3-11. Nanofiltrations- und Umkehrosmoseverfahren können ein sehr breites Spektrum an Substanzen nahezu vollständig zurück halten. Viele Spurenstoffe, wie Arzneimittel, bewegen sich im Trennbereich der Nanofiltration und Umkehrosmose.

Abbildung 3-11: Membranfiltrationsverfahren im Vergleich

Je nach Trenncharakteristik der eingesetzten Membranen können somit nahezu alle im Wasser- bzw. Abwasser gelösten organischen und anorganischen Stoffe, teilweise selektiv, abgetrennt werden. Diese Verfahren werden somit eingesetzt, um gelöste Stoffe, die durch eine konventionelle Filtrationstechnik nicht abtrennbar sind, aus Lösungen zu entfernen.

Die konventionellen Filtrationstechniken, wie Ultra-, Mikro- und Partikelfiltration, werden für das Abtrennen von Kolloiden und Feststoffen aus einer Lösung an einer Porenmembran eingesetzt. Diese Anlagen können daher mit geringen Drücken, je nach System und Anwendung ca. 1-10 bar, betrieben werden. Bei der Umkehrosmose muss zuerst der osmotische Druck der Lösung überwunden werden, bevor eine Auftrennung der Lösung stattfinden kann. Daher sind vor allem bei der Umkehrosmose erheblich höhere Drücke erforderlich. Für die Nanofiltration gilt dies nur bedingt, da die einwertigen Neutralsalze zum größten Teil die Membran passieren und somit eine geringere Konzentrationsdifferenz zwischen der Konzentrat- und der Permeatseite vorhanden ist als bei der Umkehrosmose. Daher können Nanofiltrationsanlagen in der Regel mit deutlich niedrigeren Betriebsdrücken betrieben werden.

Der Betriebsdruck der eingesetzten Membranen und Modulen war lange Zeit auf etwa 60 bis 80 bar für die Umkehrosmose und auf ca. 40 bar für die Nanofiltration begrenzt. Mittlerweile sind Systeme verfügbar, deren Konstruktionen Betriebsdrücke zwischen 120-300 bar für die Umkehrosmose erlauben. Der Trennvorgang wird dabei an der Membran von einer nur ca. 0,1-0,2 mm dicken aktiven Schicht geleistet, während die darunter liegende poröse Stützschicht (ca. 0,1-0,2 mm) für die notwendige Festigkeit sorgt. Da der Betriebsdruck stets deutlich über dem maximal auftretenden osmotischen Druck des erzeugten Konzentratstromes liegen muss, ist der Aufkonzentrierung eine natürliche Grenze gesetzt.

Die Anwendbarkeit der Membrantechnik bei der Abwasserreinigung wird neben der konstruktiven Gestaltung der einzelnen Modul- bzw. Membransysteme auch durch eine Vielzahl von weiteren begrenzenden Faktoren beeinflusst. In Abbildung 3-12 sind einige dieser Faktoren und deren Einflüsse auf die Anlage dargestellt.

Abbildung 3-12: Begrenzende Faktoren

Die chemisch–physikalischen Grundlagen der Abwasseraufbereitung durch Membrantechnik machen vor dem Hintergrund der oben dargestellten Einflussfaktoren in der Regel einige Vorbehandlungsschritte (biologische Vorreinigung, Vorfiltration, Zugabe von Inhibitoren etc.) und betriebliche Maßnahmen (chemische Reinigung der Membranen etc.) notwendig, um in der Praxis eine ausreichende Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit sicherstellen zu können.

NF und  UO werden in der Trinkwasseraufbereitung (z.B. bei Verunreinigungen mit Pestiziden) und bei der Behandlung von industriellen Prozessströmen eingesetzt, die Umkehrosmose vorwiegend in der Meerwasserentsalzung und der Produktion von Reinstwasser.

#### Apparative Ausführung der Membranen

Prinzipiell lässt sich jeder beliebige cut-off einer Membran herstellen. Großtechnisch im Bereich der Abwasserbehandlung eingesetzte Membranen sind jedoch hinsichtlich der Reinigungsleistung vergleichbar, wobei sich die bei der Nanofiltration eingesetzten Membranen durch eine erhöhte Durchlässigkeit für einwertige Salze bei gleichzeitig guten Reinigungsleistungen für bestimmte Schadstoffe (insbesondere Organik) auszeichnen.

Ausschlaggebend für die Auswahl und die Verschaltung der Membranmodule innerhalb der Membranstufen ist grundsätzlich die Notwendigkeit einer ausreichenden Überströmungsgeschwindigkeit an der Membranoberfläche.

Großtechnisch werden im Bereich Abwasser folgende Modulformen eingesetzt, welche sich hauptsächlich durch die konstruktive Gestaltung, d.h. die Anordnung der Membranen im Modul, unterscheiden:

	Tubular- bzw. Rohrmodule

	Scheiben- bzw. Diskmodule

	Kassetten- bzw. Plattenmodule

	Wickelmodule.

Die Unterschiede zwischen diesen Modulbauarten bestehen im Wesentlichen in der Packungsdichte (Membranfläche bezogen auf das Bauvolumen) und in der Größe der Strömungsquerschnitte.
Die Module werden bei der großtechnischen Anwendung zu einzelnen Blöcken verschaltet. Zur Sicherstellung ausreichender Strömungsgeschwindigkeiten wird innerhalb eines Blocks ein Mehrfaches der abgepressten Permeatmenge umgewälzt, so dass der gesamte Block auf einem nahezu konstanten Konzentrationsniveau arbeitet. Der umzuwälzende Volumenstrom ergibt sich aus der Aufteilung der Module auf parallele und in Reihe geschaltete Stränge, wobei die Anzahl der in Reihe geschalteten Module über den maximal zugelassenen Druckverlust begrenzt wird. Entsprechend der Geometrie der verschiedenen Module ergeben sich für die umzuwälzenden Volumenströme und die sich daraus ergebenden Pumpleistungen erhebliche Unterschiede.

### Einsatz von Membranen zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen

Nanofiltration und Umkehrosmose können ein breites Stoffspektrum der Mikroverunreinigungen nahezu vollständig zurückhalten. Um kommunales Abwasser jedoch mittels Nanofiltration oder Umkehrosmose  behandeln zu können, ist eine sehr gute Vorreinigung (z.B. Ultrafiltration) die Voraussetzung, da die eingesetzten Membranen insbesondere vor ungelösten Stoffen gut geschützt werden müssen, um Belagbildung und Verstopfungen zuverlässig zu vermeiden.

Beim Einsatz der Membranverfahren fallen stets zwei Wasserströme an, einerseits das gereinigte Abwasser (Permeat), andererseits das Konzentrat oder Retentat, welches die abgetrennten Stoffe enthält und bis zu 25% des Eingangsvolumenstroms ausmachen kann. Während das gereinigte Abwasser abgeleitet werden kann, verbleibt nach der Membranbehandlung ein Konzentrat, das die abgetrennten Abwasserinhaltsstoffe enthält. Je nach eingesetzter Verfahrenstechnik sind die Konzentratmengen unterschiedlich groß.  Das Konzentrat muss weiter behandelt und/oder entsorgt werden. Lösungsmöglichkeiten für die Konzentratentsorgung in großen Mengen stehen zurzeit noch nicht zur Verfügung.

Membranen kommen für die Entfernung von Mikroverunreinigungen sowie von Keimen aus dem kommunalen Abwasser zwar in Frage und lassen die beste Eliminationsleistung erwarten, der hohe Energieverbrauch sowie die ungelöste Frage nach der Behandlung des Konzentrats sprechen jedoch gegen ihren Einsatz.

## Sonstige Verfahren

### AOP Advanced Oxidation Processes

Unter „Advanced Oxidation Processes“ (AOP) versteht man beispielsweise den Einsatz UV und H2O2, UV und TiO2 (oder einem anderen Halbleiter), O3 und H2O2 und weiteren Oxidationsmitteln. AOP sind grundsätzlich in der Lage, ein breites Spektrum von Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen. AOP beruhen auf der Oxidation von organischen Inhaltsstoffen durch OH-Radikale (OH.). OH-Radikale müssen vor Ort (im Wasser) erzeugt werden und können nicht gelagert werden. Sie sind hoch reaktiv und reagieren mit praktisch allen organischen Stoffen, d. h. mit Mikroverunreinigungen, aber auch mit Hintergrund-DOC sowie mit einigen anorganischen Verbindungen. Die angegriffenen Substanzen werden wie bei der Ozonung in der Regel nicht zu CO2 mineralisiert, sondern transformiert, wobei unbekannte Reaktionsprodukte entstehen. Aufgrund der hohen Reaktivität der Radikale ist eine gute Vorreinigung des Abwassers notwendig, damit die Radikale möglichst effizient mit den Mikroverunreinigungen reagieren können.

Für den Einsatz in kommunalen Kläranlagen sind diese Verfahren mittelfristig nicht geeignet. Es liegen bisher kaum Betriebserfahrungen in kommunalem Abwasser vor, des weiterem sind der Energieverbrauch und die Kosten gegenüber der reinen Ozonung oder der Aktivkohlebehandlung höher.

### Weitere Verfahren

#### Ferrat

Bei Ferrat handelt es sich um sechswertiges Eisenoxid (Fe(VI)O42-), das erst vor kurzem für die Behandlung von Abwasser entdeckt wurde. Ähnlich wie Ozon reagiert auch Ferrat selektiv mit bestimmten chemischen Bindungen (funktionellen Gruppen). Die Elimination von Mikroverunreinigungen ist stark abhängig von der Dosis. Die Dosierung erfolgt in einen Kontaktreaktor. Der Vorteil von Ferrat ist, dass es bei der Reaktion zu dreiwertigem Eisen reduziert wird, das für die Phosphatfällung genutzt werden kann. Die Anwendung von Ferrat wurde zunächst im Labormaßstab getestet, wobei diese Versuche vielversprechend verliefen. Ferrat kann, ähnlich wie Pulveraktivkohle, in die Belebung oder in eine eigene Behandlungsstufe dosiert werden (vgl. Abbildung 3-13). Bei der Dosierung in die Belebung ist eine höhere spezifische Dosiermenge notwendig. Die chemische Reaktivität ist etwas geringer als beim Ozon. Da Ferrat bislang nicht im industriellen Maßstab hergestellt wird, sind die Kosten relativ hoch. Die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit muss in der kommenden Zeit noch genauer untersucht werden. (19)

Abbildung 3-13: Prinzipskizze einer Ferratdosierung zur Spurenstoffelimination (nach (19))

#### Chlor/Chlordioxid:

Chlor und Chlordioxid werden in der Trinkwasseraufbereitung hauptsächlich zur Desinfektion eingesetzt. Chlor ist ein starkes Oxidationsmittel, das selektiv mit bestimmten chemischen Bindungen reagiert. Es konnte gezeigt werden, dass Chlor keine Breitbandwirkung aufweist, d. h. nur ein kleines Stoffspektrum eliminieren kann. Für diese Eliminationsleistung sind zudem große Mengen Chlor notwendig (mehr als für die Desinfektion). Durch den hohen Gehalt an organischen Stoffen im Abwasser werden dabei relativ große Mengen an problematischen Nebenprodukten wie AOX (z.B. Trihalomethane) gebildet. Der Einsatz von Chlor ist daher für die Entfernung von Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser nicht geeignet. (19)

## Photolyse

Bei der Photolyse wird das Abwasser mit einer Strahlungsquelle bestrahlt. Dies kann entweder natürliches Sonnenlicht oder künstliche UV-Strahlung sein. UV-Strahlung ist für die Desinfektion von Trink- und Abwasser weit verbreitet. Zur Entfernung von Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser ist die Photolyse jedoch nicht geeignet, da nur relativ wenige Substanzen entfernt werden können und damit die Breitbandwirkung nicht gegeben ist. (19)

## Ultraschall

Durch die Behandlung von Abwasser mit Ultraschall entstehen sehr kleinräumige und kurzlebige Mikroblasen, die lokal zur Freisetzung von großen Energiemengen führen. Dies führt zu einer Vielzahl von Prozessen, wie Pyrolyse oder Bildung von O- und OH-Radikalen. Durch diese Prozesse können Mikroverunreinigungen oxidiert werden. Dieses Verfahren muss in Zukunft noch genauer untersucht werden. (19)

## Bewertung der Behandlungsverfahren für den Einsatz auf kommunalen Kläranlagen

Bei der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung wurde bisher eine Vielzahl von Verfahren in Pilotversuchen oder halbtechnischen sowie großtechnischen Anlagen eingesetzt, um verschiedenste Abwasserinhaltsstoffe zu entfernen. Einige der Verfahren sind geeignet, eine große Bandbreite an Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser zu entfernen. Andere sind zu spezifisch und können nur wenige Substanzen erfolgreich eliminieren. Für einige Verfahren liegen noch nicht genug Kenntnisse vor, um einen Einsatz abschließend zu bewerten. Ist die Breitbandwirkung nicht gegeben, ist das Verfahren generell nicht geeignet, um eine ausreichende Spurenstoffelimination aus Abwasser zu bewirken.

Nano- und Umkehrosmoseverfahren sind theoretisch in der Lage die gesamte Anzahl an Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen. Auch technisch wären diese Verfahren auf Kläranlagen zu integrieren. Die hohen Kosten und die großen Mengen an Konzentrat, die bei diesen Verfahren anfallen, schließen diese Verfahren zurzeit jedoch für die Spurenstoffelimination auf Kläranlagen aus. Auch zukünftig wird die Konzentratentsorgung flächendeckend logistisch und wirtschaftlich nicht eingerichtet werden können.

Die Photolyse scheidet für die Spurenstoffelimination aus Abwasser aus, da nur sehr wenige Verbindungen entfernt werden können. Der Einsatz von Chlor und Chlordioxid kommt aus zwei Gründen für die Spurenstoffelimination aus Abwasser nicht in Frage. Zum einen ist durch den relativ großen Anteil organischer Verbindungen auch im gereinigten Abwasser die Gefahr der Bildung von problematischen Nebenprodukten wie z.B. AOX möglich. Zum anderen ist auch eine Breitbandwirkung des Verfahrens nicht gegeben.

Für das Verfahren der Ferrat- Dosierung liegen noch nicht genügend Erfahrungen vor, um eine zuverlässige Aussage über die Eignung zu machen, zusätzlich sprechen heute noch ökonomische Gründe gegen den Einsatz, weil Ferrat bisher nur in „Kleinstmengen“ produziert wird und entsprechend teuer ist. Aufgrund der Kombinationsmöglichkeit mit einer weitergehenden Phosphorelimination ist dieses Verfahren durchaus vorteilhaft. Weitere Untersuchungen müssen jedoch abgewartet werden.

Für die AOP-Verfahren liegen beim Einsatz für die Spurenstoffelimination aus Abwasser ebenfalls noch zu wenige Erfahrungen vor. Nach jetzigem Kenntnisstand verursacht der Einsatz dieser Verfahren jedoch zu hohe Kosten.

Nach heutigem Kenntnisstand ist insbesondere der Einsatz von Aktivkohle oder Ozon für eine weitergehende Elimination von Mikroverunreinigungen geeignet und auch in bestehende Anlagen integrierbar. Sowohl die Behandlung des Abwassers mit Aktivkohle als auch mit Ozon erwies sich in Pilotversuchen und in der Großtechnik als geeignet, eine große Zahl von Mikroverunreinigungen weitgehend aus dem Abwasser zu entfernen. Daneben wurde nachgewiesen, dass nachteilige Effekte auf Wasserlebewesen (z.B. Hormonaktivität) verringert werden (19). Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass weder mit dem Einsatz von Aktivkohle noch mit dem Einsatz von Ozon alle Mikroverunreinigungen vollständig zu entfernen sind.

Die Aktivkohle kann wie zuvor beschrieben entweder als Pulveraktivkohle (PAK) eingesetzt werden oder als granulierte Aktivkohle (GAK). Beim Einsatz der Pulveraktivkohle werden die besten Eliminationsleistungen erreicht, wenn die Dosierung der PAK in ein Kontaktbecken mit ausreichender Verweilzeit und einer ausreichend hohen PAK Dosierrate erfolgt und eine Rezirkulation der PAK betrieben wird. Es ist auch möglich, die PAK in den Flockungsraum eines Filters zu dosieren. Beim Einsatz von granulierter Aktivkohle wurden teilweise wesentlich schlechtere Eliminationsleistungen als beim Einsatz der Pulveraktivkohle festgestellt (23).

### Großtechnische Umsetzung von Verfahren zur Elimination von Spurenstoffen

In Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg wurden bereits mehrere großtechnische Anlagen zur Spurenstoffelimination errichtet und in Betrieb genommen. Auch in der Schweiz beschäftigt man sich intensiv durch den Betrieb von Versuchsanlagen und großtechnischen Anlagen mit der Spurenstoffelimination.

Großtechnische Anlagen sind unter anderem auf den nachfolgend genannten Kläranlagen in Betrieb:

KA Bad Sassendorf:		Ozonung

KA Duisburg- Vierlinden: 	Ozonung

KA Mannheim: 			PAK-Dosierung in Kontaktbecken

KA Schwerte: 			PAK-Dosierung und Ozonung

KA Buchenhofen: 		PAK- Dosierung in Filterzelle

KA Obere Lutter:		GAK-Filtration

In den kommenden Jahren werden mit den jetzt schon in Betrieb befindlichen Anlagen und mit den momentan im Bau befindlichen Anlagen weitergehende Betriebserfahrungen gesammelt, die für eine Optimierung der oben genannten Verfahren genutzt werden können.

Mit fortschreitender technologischer Entwicklung und weiteren Betriebserfahrungen werden in Zukunft möglicherweise weitere Verfahren zur Verfügung stehen.

# Auswertung der Betriebsdaten der Kläranlage Schöppingen

Die Auswertung der vom Betreiber zur Verfügung gestellten Betriebstagebücher der Kläranlage Schöppingen erfolgt für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2014.

Die Kläranlage Schöppingen ist zurzeit für eine Ausbaugröße von 13.000 EW ausgelegt.

## Zulauf zur Kläranlage

Die Abwassermengen, die täglich der Kläranlage Schöppingen zufließen, sind in Abbildung 4-1 für den Zeitraum 2012 – 2014 gezeigt. Die mittlere täglich behandelte Abwassermenge beläuft sich auf rund 3.373 m³/d.

Abbildung 4-1: Tageszulaufmengen zur Kläranlage Schöppingen

Die ermittelten Schmutzfrachten (Durchschnitt und 85 %-Perzentil) im Zulauf der Kläranlage sowie die aus diesen Frachten berechneten zurzeit angeschlossenen Einwohner für den Zeitraum 2012 – 2014 sind in Tabelle 4-1 zusammengefasst.

Tabelle 4-1: Tagesschmutzfrachten und ermittelte Einwohnerwerte (Durchschnitt und 85 %-Perzentil) der Kläranlage Schöppingen

Die Kläranlage Schöppingen ist bezogen auf ihre Ausbaugröße mit den ermittelten Einwohnerwerten für den Pges nicht ausgelastet. In Hinblick auf den 85 %-Perzentilwert der CSB-Konzentration wird ist die Kläranlage Schöppingen voll ausgelastet.

## Belebung

Die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage Schöppingen besteht aus zwei Behandlungsbecken, die entweder als Denitrifikations- und Nitrifikationsbecken oder als Bio-P- und Denitrifikations- / Nitrifikationsbecken betrieben werden können. Das Schlammvolumen und der Schlammindex sind in Abbildung 4-2  aufgezeigt. Erwähnenswert ist der starke Anstieg um den August 2013. Der Trockensubstanzgehalt (siehe Abbildung 4-3) war zu dieser Zeit unauffällig.

Abbildung 4-2: Schlammvolumen und Schlammindex Belebung

Abbildung 4-3: Trockensubstanz in der Belebung

## Ablauf der Kläranlage

In Abbildung 4-4 ist die gemessene CSB-Konzentration aus den Jahren 2012 bis 2014 dargestellt. Im Mittel liegt die CSB-Konzentration bei 23,4 mg/l. Die maximal gemessenen Konzentrationen liegen bei bis zu 45 mg/l. Der Überwachungswert von 60 mg/l wird sicher eingehalten. Ein zukünftiger Überwachungswert von 56 mg/l könnte ebenfalls sicher eingehalten werden.

Abbildung 4-4: CSB-Konzentration im Ablauf der Kläranlage

Abbildung 4-5 zeigt die Nanorg-Konzentration im Ablauf der Kläranlage. Im Mittel beträgt die Konzentration 2,2 mg/l. Die gemessenen Höchstwerte liegen bei 8,51 mg/l. Der Überwachungswert von zurzeit 18 mg/l wird sicher eingehalten. Ein zukünftiger Überwachungswert von 17 mg/l könnte ebenfalls sicher eingehalten werden.

Abbildung 4-5: Nges-Konzentration im Ablauf der Kläranlage

Die NH4-N-Konzentration im Ablauf der Kläranlage ist in Abbildung 4-6 dargestellt. Die maximal gemessene Konzentration liegt bei 3,3 mg/l. Im Mittel beträgt die Konzentration 0,4 mg/l. Der Überwachungswert von 5 mg/l (gültig bei T ≥ 12 °C) wird durchgehend eingehalten. Ein potentieller zukünftiger Überwachungswert von 4 mg/l (ebenfalls gültig bei T ≥ 12 °C) könnte ebenfalls eingehalten werden.

Abbildung 4-6: NH4-N-Konzentration im Ablauf der Kläranlage

Die Pges-Konzentration im Kläranlagenablauf in den Jahren 2012 bis 2014 ist in Abbildung 4-7 abgebildet. In den Monaten Mai bis September des Jahres 2013 kam es zu einem Anstieg der Pges-Konzentration auf bis zu 1,2 mg/l. Ende 2014 kam es zu einem Anstieg bis auf ca. 1 mg/l.  Im Mittel liegt die Konzentration bei 0,2 mg/l. Der Überwachungswert von 2 mg/l wird auch bei Ausnahmesituationen sicher eingehalten. Ein Überwachungswert von 1 mg/l würde in den meisten Situationen ebenfalls eingehalten. Durch eine weitere Verschärfung des Überwachungswertes können bei der Kläranlage weitere Ausbaumaßnahmen erforderlich werden.

Abbildung 4-7: Pges-Konzentration im Ablauf der Kläranlage

Die NO2-N- und NO3-N-Konzentration im Ablauf der Kläranlage Schöppingen sind in Abbildung 4-8 abgebildet. Die NO2-N-Konzentration liegt im Mittel bei 0,2 mg/l. Zu Beginn des Jahres 2012 (Januar – März) kann es zu erhöhten Konzentrationen. Weitere erhöhte Konzentrationen wurden im Oktober 2012 und im Juni 2014 gemessen. Abgesehen von diesen beiden Zeiträumen ist die NO2-N-Konzentration relativ gleichmäßig und niedrig. Die NO3-N-Konzentration schwankt im betrachteten Zeitraum stark. Im Mittel beträgt die Konzentration 1,6 mg/l. 2012 liegt die gemessene Konzentration weitestgehend unterhalb der Durchschnittskonzentration. In den Jahren 2013 und 2014 schwankt die Konzentration stark zwischen 0,2 und 4,6 mg/l.

Abbildung 4-8: NO2-N- und NO3-N-Konzentration im Ablauf

## Bewertung des Anlagenbetriebes unter besonderer Berücksichtigung einer 4. Reinigungsstufe

Die Kläranlage Schöppingen wird zurzeit mit einer Ausbaugröße von 13.000 EW betrieben. Die aktuell gültigen Überwachungswerte werden alle durchgehend eingehalten. Die im Einleitungsantrag des Ingenieurbüros Frilling GmbH beschriebenen zukünftig in Aussicht gestellten Überwachungswerte werden ebenfalls weitgehend bereits jetzt eingehalten.

Der starke Anstieg des Schlammvolumens (und daraus resultierend der Anstieg des Schlammvolumenindex) sollte ggf. genauer untersucht und die Ursache geklärt werden. Ein möglicher negativer Einfluss auf den Betrieb einer vierten Reinigungsstufe sollte ausgeschlossen werden.

Ein Einfluss des Anstiegs der NO2-N-Konzentration im Winter auf den Betrieb einer 4. Reinigungsstufe (insbesondere in Hinblick auf die Verwendung von Ozon) sollte ebenfalls durch geeignet gewählte Rahmenbedingungen ausgeschlossen werden.

Generell ist es für den Betrieb einer 4. Reinigungsstufe wünschenswert, wenn die Stoffkonzentrationen im Ablauf der Nachklärung möglichst gering sind. Flockenabtrieb aus der Nachklärung, hohe CSB- (bzw. BSB5-) Konzentrationen sind für alle in Frage kommenden Verfahren von Nachteil (vergleiche Kap. 3) Ebenso sind hohe Nitritablaufkonzentrationen für den Einsatz von Behandlungsverfahren mit Ozon zu vermeiden. Nitrit verursacht eine hohe Ozonzehrung, was sich negativ auf die Betriebskosten auswirkt. Zurzeit erreicht die CSB-Konzentration selten mehr als 40 mg/l. Über 50 mg/l liegt die CSB-Konzentration im Ablauf der Kläranlage nicht. Damit zeigt die Kläranlage Schöppingen eine gute Reinigungsleistung.

Die Nitrit-Konzentration liegt im Mittel bei 0,2 mg/l. Vereinzelte Messergebnisse zeigten jedoch Konzentrationen von über 1,5 mg/l. Für den sicheren Betrieb einer 4. Reinigungsstufe sollte eine ganzjährig niedrige Nitritkonzentration im Ablauf sichergestellt werden.

Die Pges-Konzentration im Ablauf der Nachklärung zeigt zwischen Mai und September 2013 auffällige Erhöhungen. In diesem Zeitraum erreicht die Pges-Konzentration bis zu 1,2 mg/l. Auch ab Herbst 2014 ist eine deutliche Erhöhung der Pges-Konzentration im Ablauf zu beobachten. Eine Untersuchung der Ursachen und deren Beseitigung sind nicht nur in Hinblick auf einen stabilen Betrieb der vierten Reinigungsstufe, sondern auch in Hinblick auf den in Aussicht gestellten neuen Überwachungswert von 1 mg/l sinnvoll.

Mit wenigen Ausnahmen zeigt die Kläranlage Schöppingen ein gutes Reinigungsergebnis. Die Ursachen für den ungleichmäßigen Betrieb sollten erforscht und für die Zukunft ausgeschlossen werden.

## Bisherige Untersuchungen des Vorfluters

Der Vorfluter Vechte wurde in den Jahren 2012 – 2014 halbjährlich untersucht. Die Messungen wurden von OWL Umweltanalytik durchgeführt. Die Ergebnisse finden sich im Anhang dieser Studie (Kap. 7.1 bis 7.5). Bei Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen zeigten sich jeweils nur geringe Unterschiede in Hinblick auf die chemisch-physikalischen Parameter der Vechte oberhalb und unterhalb der Kläranlage. Betrachtet man die Veränderung der Messungen im Laufe der Jahre, stellt man auch hier keine wesentliche Veränderung der untersuchten Parameter fest. Diese schwanken zwar teilweise, dies ist jedoch vermutlich auf statistische Fehler durch die geringe Probenanzahl oder auf jahreszeitlich bedingte Schwankungen zurückzuführen. Einzig der Wert von Nitrit-N sinkt von Juni 2012 bis Januar 2013 von 0,13 mg/l auf 0,055 mg/l und bleibt in den folgenden Messungen auf diesem Niveau. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Verringerung sowohl ober- als auch unterhalb der Kläranlage gemessen wurde und dass die beiden Werte ober- und unterhalb sich nicht wesentlich unterscheiden, wird diese Abnahme allerdings nicht auf die Kläranlage zurückzuführen sein.

Die PERLODES-Untersuchung vom 08. November 2012 (Kap. 7.6) bescheinigt der Vechte oberhalb der Kläranlage eine „gute“ Zustandsklasse. Unterhalb der Einleitstelle der Kläranlage zeigt die Vechte nur noch eine „mäßige“ Zustandsklasse, was jedoch durch ein nur um 0,06 Punkte geringeres Ergebnis verursacht wurde. Das Ergebnis wurde darüber hinaus durch ein schlechteres Ergebnis im Teilmodul „Allgemeine Degradation“ verursacht; im Modul „Saprobie“, das auch die Belastung mit organischen Wasserinhaltsstoffen über einen längeren Zeitraum berücksichtigt, wurden keine Veränderungen festgestellt. Beide Proben waren der saprobiellen Qualitätsklasse „gut“ zuzuordnen.

## Beschreibung und Ergebnisse des Messprogramms zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Schöppingen

Wie bereits in Kap. 2.3.1 erläutert, wird das in der KA Schöppingen behandelte Abwasser zum einen durch häusliches Abwasser geprägt, zum anderen durch industrielles Abwasser. Der größte industrielle Indirekteinleiter ist die Molkerei Wiesehoff. Eine Einschätzung der relevanten Spurenstoffe findet sich in Kap. 2.3.4.

Die zu untersuchenden Parameter wurden in Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster festgelegt und sind  für den ersten Messdurchgang in den folgenden Tabellen zusammengefasst. Tabelle 4-2 zeigt die untersuchten Parameter im Zulauf der Kläranlage, Tabelle 4-3 die im Ablauf bestimmten Parameter.

Tabelle 4-2: Untersuchungsparameter im Zulauf der Kläranlage Schöppingen

Tabelle 4-3: Untersuchungsparameter im Ablauf der Kläranlage Schöppingen

Im zweiten Messdurchlauf wurde nur der Ablauf der Kläranlage beprobt. Zusätzlich zu den im ersten Durchlauf bestimmten Parametern (vgl. Tabelle 4-3) wurden hier noch die Cr-Konzentration sowie der Sauerstoffgehalt des Abwassers bestimmt.

Die erste Probenahme erfolgte im August 2015, die zweite Probenahme im Oktober 2015. Die Untersuchung der Proben erfolgte durch das Labor Wessling. Die vollständigen Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Kap. 7.7 bis 7.9 zu finden. In Tabelle 4-4 sind die auffälligen Ergebnisse der Analysen des Kläranlagenablaufs sowie Vergleichswerte des Ingenieurbüros ATEMIS zusammengefasst. Als auffällig wurden Werte betrachtet, die den Mittelwert der in den Abläufen anderer Kläranlagen gemessenen Konzentrationen überstiegen. Diese sind in der Tabelle hellorange hinterlegt.

Tabelle 4-4: Ergebnisse der Spurenstoffuntersuchungen Kläranlage Schöppingen (Auszug)

Im folgenden wurden diese Werte genauer analysiert. Tabelle 4-5 zeigt die Werte, bei denen eine Überschreitung der mittleren Konzentration in den Abläufen anderer Kläranlagen festgestellt wurde. Gelb hinterlegt sind hier Einzelmesswerte, die den Mittelwert vergleichbarer Anlagen überschreiten. Orange hinterlegt sind die Mittelwerte der Kläranlage Schöppingen, die den Mittelwert anderer Anlagen überschreiten. Rot hinterlegte Werte liegen oberhalb des bisher gemessenen Maximalwertes in den Abläufen anderer Kläranlagen. Die genannten Referenzkonzentrationen wurden aus der Literatur und aus verfügbaren Studien zur Spurenstoffelimination zusammengetragen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Tabelle 4-5: Genauere Analyse der Ergebnisse

Es wird deutlich, dass zum einen nur wenige auffällige Parameter im Screening gefunden wurden. Zum anderen sind die Überschreitungen häufig nur gering und/oder treten nur bei einem der beiden Messdurchgänge auf.

In Tabelle 4-6 sind die möglichen Behandlungsverfahren für die 4. Reinigungsstufe sowie deren Eignung zur Elimination einiger der im Ablauf der Kläranlage Schöppingen nachgewiesenen Spurenstoffe zusammengefasst. Es zeigt sich, dass keines der Verfahren alle nachgewiesenen Spurenstoffe gleich gut entfernen kann. Für einige Stoffe gibt es überhaupt keine befriedigenden Eliminatinonsverfahren (z.B. Iopamidol, Cyclamat).

Tabelle 4-6: Eignung der verschiedenen Eliminationsverfahren

Um den Aufwand und die Kosten für die Spurenstoffanalytik im Rahmen der Machbarkeitsstudie in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurde wie oben beschrieben nach Abschätzung des Eintragspotenzials an Spurenstoffen im Einzugsgebiet der Kläranlage Schöppingen nur eine begrenzte Auswahl an Spurenstoffen analysiert. Eine abschließende Beurteilung und eindeutige Verfahrensvorauswahl ist auf der Grundlage dieser Daten allein nicht zu treffen. Die Analysenergebnisse tragen jedoch dazu bei, eine bessere Bestandsaufnahme hinsichtlich der Spurenstoffeinträge in Oberflächengewässer aus kommunalen Kläranlagen zu ermöglichen.

Zusätzlich ist vor dem Hintergrund, dass auch in Zukunft immer neue Substanzen mit verschiedenen chemisch-physikalischen Eigenschaften entwickelt werden und in Umlauf gelangen, eine Festlegung auf ein bestimmtes Vorzugsverfahren schwierig. Im Blickpunkt sollte deshalb immer die potenzielle Breitbandwirkung der Verfahren stehen.

# Entwicklung von Verfahrenskonzepten für die KA Schöppingen

## Vorauswahl der Behandlungsverfahren

Anhand des im Rahmen dieser Studie durchgeführten Screenings auf Spurenstoffe im Ablauf der Kläranlage kann, wie bereits im vorigen Kapitel (Kap.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) gezeigt wurde, kein Vorzugsverfahren für eine 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage Schöppingen gewählt werden kann. Es wurden nur wenige auffällige Konzentrationen gemessen. Die Überschreitungen der Mittelwerte anderer Kläranlage waren in den meisten Fällen gering.

Auf der Kläranlage Schöppingen stehen keine Bestandsbauwerke zur Verfügung, die für die 4. Reinigungsstufe verwendet werden könnten und damit bestimmte Verfahren begünstigen oder ausschließen würden. Besondere Rahmenbedingungen, die für oder gegen ein bestimmtes Verfahren sprechen würden, sind ebenfalls nicht gegeben.

Daher werden im folgenden Kapitel die gängigen Verfahren zur Spurenstoffelimination untersucht.

Wie in Kap. 3.7 beschreiben, kommen zurzeit nur der Einsatz von Ozon oder Aktivkohle für die Spurenstoffelimination auf Kläranlagen infrage. Die Eliminationsleistungen dieser Verfahren ist für eine Auswahl von Spurenstoffen in Tabelle 5-1 dargestellt. Die Bewertung der Eliminationsleistung ist jedoch variabel und hängt signifikant von der Verfahrensführung ab. Die Elimination von Spurenstoffen steigt bspw. mit der Dosiermenge oder der Aufenthaltszeit deutlich an.

Tabelle 5-1: Eliminationsleistungen der betrachteten Verfahren für ausgewählte Spurenstoffe

Für die Zusammenstellung wurden die Ergebnisse von großtechnischen Anlagen und Versuchsanlagen ausgewertet (Quellen: (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), Erfahrungswerte Ingenieurbüro ATEMIS)

Bei der Aktivkohle kann dabei zwischen dem Einsatz von Pulveraktivkohle und dem Einsatz von granulierter Aktivkohle unterschieden werden. Die Pulveraktivkohle kann direkt in die Belebung (Simultanbehandlung), in den Flockungsraum eines Filters oder in ein separates Kontaktbecken dosiert werden.

Für die Dosierung von PAK direkt in die Belebung liegen bisher nur wenige Erfahrungen vor. Außerdem ist hier auch durch die große Konkurrenzsituation keine optimale Reinigungsleistung zu erwarten. Dennoch wird diese Variante für den Standort Schöppingen untersucht. Die PAK-Dosierung in die Belebung kann am Standort mit relativ wenig Aufwand (es ist wenig neue Infrastruktur erforderlich) umgesetzt werden (Variante 1). Durch die Dosierung der Aktivkohle in die Belebung ergibt sich automatisch eine Vollstrombehandlung. Die eingesetzte Aktivkohle wird in der Nachklärung abgeschieden. Die vorhandene Belebungsanlage auf der Kläranlage Schöppingen besteht aus einem Denitrifikations- bzw. Bio-P-Becken (V = 800 m³) und einem Nitrifikationsbecken (V = 2.400 m³). Das Nachklärbecken hat einen Durchmesser von D = 27 m und eine Tiefe von h2/3 = 3,2 m. Die Zugabe der PAK ist in das Nitrifikationsbecken möglich, die Abscheidung der PAK erfolgt dann in der Nachklärung.

Untersucht wird auch die PAK-Dosierung in ein separates Kontaktbecken, dabei kann die Aktivkohle zusätzlich auch rezirkuliert werden (siehe Kap. 3.1.3.2), um eine möglichst vollständige Beladung der Aktivkohle zu erreichen (Variante 2). Bei dieser Variante wird bautechnisch die aufwendigste Verfahrensführung abgebildet, die nach bisherigen Erkenntnissen auch mit die beste Eliminationsleistung erzielt.

Zusätzlich wird für die KA Schöppingen auch die Ozonbehandlung des Abwassers (Variante 3) sowie der Einsatz granulierter Aktivkohle (Variante 4) untersucht.

Es ergeben sich damit 4 Verfahrensmöglichkeiten zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen, die grundsätzlich für den Standort KA Schöppingen geeignet sind und nachfolgend untersucht werden:

- Variante 1: PAK-Dosierung direkt in die Belebung

- Variante 2: PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken mit anschließendem Sedimentationsbecken

- Variante 3: Ozon-Behandlung

- Variante 4: GAK-Filtration

Optional wird für alle Verfahren vorgesehen, dass sich an die 4. Reinigungsstufe eine Flockungsfiltration anschließt. Diese wird für den Fall vorgesehen, dass der Pges.-Ablaufwert für die Kläranlage Schöppingen zukünftig merklich abgesenkt wird, wie es bei den für die Kläranlage Schöppingen in Aussicht gestellten Überwachungswerten (vgl. Kap. 2.1) der Fall ist. Dabei wird die Flockungsfiltration für eine Vollstrombehandlung von 450 m³/h ausgelegt. Die 4. Reinigungsstufe der Varianten 2 - 4 wird auf 250 m³/h bemessen. Zur Umfahrung der 4. Reinigungsstufe wird ein Bypass für eine Mindestwassermenge von 200 m³/h vorgesehen. Für die Verfahrensvarianten 2 bis 4 ergibt sich damit folgende vereinfachte Verfahrensführung (Abbildung 5-1).

Abbildung 5-1: Vereinfachte Verfahrungsführung 4. Reinigungsstufe und Filtration

## Relevante Wassermengen für die Auslegung der 4. Reinigungsstufe

Da bisher die gesetzlichen Grundlagen zum Bau der 4. Reinigungsstufe fehlen, gibt es zurzeit auch keine verbindliche Regelung zur Festlegung der Auslegungswassermengen. In der „Anleitung zur Planung und Dimensionierung von Anlagen zur Mikroschadstoffelimination“ (20) werden verschiedene Aspekte genannt, die bei der Auslegung der 4. Reinigungsstufe zu berücksichtigen sind. Dies sind unter anderem die in der Kläranlage jährlich behandelte Abwassermenge, die Leistungsstärke des Vorfluters und das Eintragspotential für Spurenstoffe z.B. durch angeschlossene Indirekteinleiter wie Krankenhäuser oder Industriebetriebe.

Die stärkste Reduktion der eingetragenen Frachten ist für eine Vollstrombehandlung zu erwarten. Diese ist jedoch sehr kostenintensiv, so dass für jeden Standort geprüft werden muss, ob auch eine Behandlung des Trockenwetterzuflusses oder einer Teilmenge des Mischwasserzuflusses ausreichend sein kann, um das geforderte Reinigungsziel zu erreichen.

Das Eintragspotential der Kläranlage Schöppingen für Spurenstoffe wurde mit Hilfe eines Screenings auf Spurenstoffe im Ablauf der Kläranlage untersucht (Kap. 4.6). Dabei wurden nur geringe Spurenstoffkonzentrationen nachgewiesen. Weder zurzeit noch in absehbarer Zukunft sind weitere problematische Spurenstoffe durch industrielle Einleiter zu erwarten.

Die Kläranlage Schöppingen leitet in die Vechte ein. Bei dieser handelt es sich nicht um einen schwachen Vorfluter, jedoch ist der Anteil des Kläranlagenzuflusses an der Vechte durchaus signifikant (vgl. Kap. 2.3.1).

In Abbildung 5-2 sind die Stunden-Ablaufmengen bei Trockenwetter aufsteigend sortiert aufgetragen. Eingezeichnet ist hier der 90 %-Perzentilwert (entspricht 169 m³/h).

Abbildung 5-2: Stundenwerte der Ablaufmenge, sortiert, Trockenwetter

Eine Auslegung auf den 90 %-Perzentilwert der Stundenwerte von Regen- und Trockenwetter würde hingegen eine Auslegung auf 252 m³/h bedeuten (vgl. Abbildung 5-3).

Abbildung 5-3: Stundenwerte der Ablaufmenge, sortiert, Regen- und Trockenwetter

Laut dem Genehmigungsantrag des Ingenieurbüros Frilling liegt der TW-Stundenspitzenabfluss bei 250 m³/h. Dies entspricht etwa dem 90 %-Perzentilwert der Gesamtzulaufwerte. Insbesondere da die Einleitung der Kläranlage in ein FFH-Gebiert erfolgt, werden in diesem Fall als Auslegungswassermenge 250 m³/h gewählt. Damit können 95 % der Gesamtwassermenge auf der Kläranlage Schöppingen behandelt werden. Das entspricht einer jährlichen Wassermenge von 1.164.479 m³/a. Die Verteilung der Wassermengen ist in Tabelle 5-2 zusammengefasst.

Tabelle 5-2: Verteilung der Wassermengen bei Auslegung auf 250 m³/h

Der maximale Stundenzufluss zur Kläranlage Schöppingen liegt nach Auswertung der Stundenwerte (Regen- und Trockenwetter) bei etwa 450 m³/h. Dies entspricht dem im Einleitungsantrag des Ingenieurbüros Frilling angegebenen Regenwetterstundenzufluss. Dieser Wert wird als Vollstrom angesetzt. Damit ist ein Bypass um die 4. Reinigungsstufe für 200 m³/h nötig.

## Nutzung von Bestand und mögliche Aufstellflächen für eine 4. Reinigungsstufe

Auf der Kläranlage Schöppingen stehen keine Bestandsbehälter oder Bauwerke zur Verfügung, die zur Errichtung einer 4. Reinigungsstufe genutzt werden können. Erweiterungsflächen für die Errichtung der 4. Reinigungsstufe sind im Südwesten der Kläranlage vorhanden  (Abbildung 5-4).

Abbildung 5-4: Freifläche (violett schraffiert) zur Errichtung der 4. Reinigungsstufe auf der KA Schöppingen

## Bemessung und Ausführung der Verfahrenskonzepte

Für den Standort Schöppingen werden - wie in Kap. 5.1 vorgeschlagen - 4 verschiedene Verfahrensvarianten genauer untersucht. Bei Variante 1, der Dosierung der Pulveraktivkohle in die Belebung, erfolgt automatisch eine Vollstrombehandlung des Abwassers. Bei den Varianten 2 – 4 erfolgt eine Aufteilung des Abwasserstroms.

### Anbindung der 4. Reinigungsstufe an den Kläranlagenbestand

Bei den Varianten 2 – 4 wird das Abwasser der 4. Reinigungsstufe über ein Zwischenpumpwerk zugeführt. Dabei wird der zugeführte Volumenstrom auf die Auslegungswassermenge von 250 m³/h begrenzt. Darüber hinaus gehende Wassermengen werden im Bypass um die 4. Reinigungsstufe herumgeführt und vor der Flockungsfiltration wieder mit dem Ablauf aus der 4. Reinigungsstufe vereinigt. Bei der Variante 1 ist eine Flockungsfiltration zum sicheren PAK-Rückhalt erforderlich. Ein Zwischenpumpwerk wird hier nicht benötigt. Die Anbindung über das Zwischenpumpwerk ist jeweils in den Beschreibungen der Varianten 2 – 4 enthalten.

### Variante 1: PAK-Dosierung in die Belebung

Bei einer Dosierung von Pulveraktivkohle direkt in die Belebung wird die vorhandene Belebungsanlage als Kontaktbecken und die Nachklärung als Sedimentationsstufe für die PAK genutzt. Der biologische Teil der Kläranlage Schöppingen besteht aus der Belebungsanlage (Denitrifikations- / Bio-P-Becken und Nitrifikationsbecken) und einem Nachklärbecken. Möglich ist eine PAK-Dosierung in das Nitrifikationsbecken (V = 2.400 m³) und die Abscheidung der PAK in der Nachklärung. Eine schematische Zeichnung der Verfahrensvariante ist in Abbildung 5-5 gezeigt.

Abbildung 5-5: Verfahrensskizze PAK Dosierung in Belebung (Variante 1)

Wie in Kap. 3.1.3.1 beschrieben, ist bei der direkten Zugabe der PAK in die Belebung eine höhere Dosiermenge an PAK als bei der Dosierung in ein separates Kontaktbecken erforderlich, um eine akzeptable Eliminationsleistung zu erzielen. Es werden PAK-Dosierungen von bis zu 50 mg/l beschrieben.

Aktuelle Untersuchungen ergeben jedoch, dass bereits bei Dosiermengen von 18 mg/l ein Großteil der Spurenstoffe eliminiert wird. Bei einer Dosiermenge von 11 mg/l konnte jedoch eine deutlich verschlechterte Eliminationsleistung nachgewiesen werden (33).

Da die Leitungsfähigkeit der bestehenden Nachklärung lt. Einleitungsantrag des Ingenieurbüros Frilling zurzeit bereits aufgrund der hohen TS-Gehalte eigeschränkt ist, muss bei dieser Variante zwingend eine Ertüchtigung der Nachklärung durchgeführt werden. Diese ist in den Kostenschätzungen berücksichtigt.

Abschätzung des Jahresverbrauchs an PAK

Die benötigte PAK-Menge wird über die Jahresabwassermenge (Qa) abgeschätzt. Diese beträgt auf der Kläranlage Schöppingen zurzeit ca. 1.230.989 m³/a. Als mittlere angenommene PAK-Dosiermenge werden 20 mg/l (0,02 kg/m³) festgesetzt.

Damit ergibt sich die PAK-Jahresmenge für die derzeitige Jahresabwassermenge:

MPAK = cPAK * Qa = 0,02 kgPAK/m³Abw. * 1.230.989 m³Abw./a = 24.620 kgPAK/a.

Um eine gute Bewirtschaftung der PAK-Vorräte auf der Kläranlage Schöppingen zu ermöglichen, wird ein Silo mit einer Größe von mindestens 25 m³ empfohlen. Dieses müsste ca. alle 6 Monate nachgefüllt werden.

Wird ein größeres Silo (> 50 m³) eingesetzt, kann die Belieferung optimiert werden, da Standard LKW-Fahrzeuge ca. 50 m³ PAK aufnehmen können. Zusätzlich zum Silo ist die Dosier- und Einmischeinheit erforderlich. Über volumetrische oder gravimetrische Dosiereinheiten und Einmischeinrichtungen wird eine konzentrierte Suspension hergestellt, die in die Belebung dosiert wird.

Abschätzung des Jahresverbrauchs an Fällmittel (FM) und Flockungshilfsmittel (FHM):

Bei dieser Verfahrensvariante ist ein nachgeschalteter Filter (im Anschluss an die Nachklärung) erforderlich, um suspendierte Pulveraktivkohle restlos abzuscheiden. Dazu ist in der Regel auch die Dosierung von FHM und Fällmittel erforderlich. Hierfür wird auf der Kläranlage Schöppingen eine Fällmittel- und FHM-Lager- und Dosiereinheit an der 4. Reinigungsstufe geplant.

Die Entnahme der PAK erfolgt mit der bestehenden Nachklärung. Um die Sedimentationsfähigkeit der PAK zu erhöhen, werden Fäll- und Flockungshilfsmittel zudosiert. Für eine PAK-Dosierung in die Belebung wird eine spezifische Dosiermenge (zFM) von 7 mg (Fe oder Al)/l angenommen.

Hieraus ergibt sich der Bedarf (MFM) jeweils an Fe bzw. Al aus dem verwendeten Fällmittel:

MFM = zFM * Qa = 0,007 kgFM/m³Abw. * 1.230.989 m³Abw./a = 8.617 kgFM/a

Die spezifische Dosiermenge für Flockungshilfsmittel (zFHM) wird auf 0,3 mg/l abgeschätzt. Damit resultiert der Bedarf an Flockungshilfsmittel (MFHM):

MFHM = zFHM * Qa = 0,0003 kgFHM/m³Abw. * 1.230.989 m³Abw./a = 369 kgFHM/a

Als Fällmittel werden zunächst die bereits auf der Kläranlage eingesetzten Mittel berücksichtigt. Ein Lagerbehälter ist auf der Kläranlage vorhanden. Je nach Anforderung wird zurzeit zwischen Eisen- und Aluminiumprodukten gewechselt. Ein neuer Lagerbehälter wird für die 4. Reinigungsstufe nicht geplant, es wird zunächst der bestehende Lagerbehälter um eine entsprechende zusätzliche Dosiereinheit erweitert und für die PAK-Stufe genutzt. Für die Flockungshilfsmittel wird ein 1 m³ Gebinde mit Dosiereinheit aufgestellt. Dieses muss ca. alle 28 Monate ausgetauscht werden.

Anordnung der Flockungsfiltration:

Das Abwasser wird der Flockungsfiltration von der Nachklärung im Freigefälle zugeführt. Die Flockungsfiltration ist für den Vollstrom ausgelegt und umfasst 4 Filtrationskammern mit Scheibentuchfiltern mit je einer Filterfläche von 20 m².

### Variante 2: PAK-Dosierung in Kontaktbecken

Eine weitere Möglichkeit den Abwasserstrom der Kläranlage Schöppingen mittels Pulveraktivkohle (PAK) zu behandeln, ist die PAK-Dosierung in eine separate Behandlungsstufe, die sich an die Nachklärung anschließt (siehe auch Kap. 3.1.3.2). Das gereinigte Abwasser wird in ein Kontaktbecken geleitet, in welches die PAK dosiert wird. In den folgenden Absetzbecken (Sedimentationsbecken) wird die beladene PAK vom behandelten Abwasser getrennt. Eine Filtration ist zur Abtrennung von Rest-PAK aus dem Ablauf der Sedimentationsstufe und zur weitergehenden Phosphorelimination vorgesehen (siehe auch Kap. 5.1).

Ein vereinfachtes Verfahrensschema für die Dosierung von PAK in ein Kontaktbecken ist in Abbildung 5-6 dargestellt.

Abbildung 5-6: Dosierung von PAK in ein Kontaktbecken (Variante 2)

In Anlehnung an die Auslegungsempfehlung nach (20) kann für die PAK-Dosierung in Kontaktbecken, in welches vorbehandeltes, möglichst feststofffreies Abwasser zufließt, eine übliche Dosierrate (zPAK) von 10 - 20 mg PAK/l angesetzt werden. Die Aufenthaltszeit im Kontaktbecken (tKont.) sollte mindestens 30 Minuten betragen. Beim Einsatz konventioneller Sedimentationsbecken wird eine hydraulische Aufenthaltszeit (tSedi.) von 2 Stunden und eine Oberflächenbeschickung (qa, Sedi.) von 2 m/h empfohlen.

Auslegung Kontaktbecken:

Für die Kontaktzeit (tKont) werden 30 Minuten gewählt. Damit ergibt sich das folgende Volumen für das Kontaktbecken (VKont.) zu:

VKont. = Qbem. * tKont. = 250 m³/h * 0,5 h = 125 m³

Die Wasserspiegelhöhe in Kontaktbecken (hKont.) wird auf 4 Meter festgelegt. Damit ergibt sich ein notwendiger Flächenbedarf (AKont.) allein für das Nutzvolumen von:

AKont. = VKont. / hKont. = 125 m³ / 4 m = 31,25 m²

Auslegung Sedimentationsbecken:

Für die Absetzzeit (tAbs.) im Sedimentationsbecken werden 120 Minuten gewählt. Damit ergibt sich das Volumen für das Sedimentationsbecken (VSedi.):

VSedi.. = Qbem. * tAbs.. = 250 m³/h * 2 h= 500 m³

Die Oberflächenbeschickung (qa, Sedi.) für das Sedimentationsbecken wird auf 2 m/h festgelegt und darf nicht überschritten werden. Die erforderliche Oberfläche des Sedimentationsbeckens (ASedi.) ergibt sich damit zu:

ASedi. = Qbem. / qa, Sedi. = 250 m³/h / 2 m/h = 125 m²

Wird eine Rezirkulation der PAK vorgesehen, dann ist ein Rezirkulations-Pumpwerk erforderlich. Das Rezirkulationsverhältnis (RV) wird für den Bemessungsfall mit 0,7 angesetzt. Die erforderliche Pumpleistung (für QRez.) ergibt sich damit zu:

QRez. = Qbem. * RV = 250 m³/h * 0,7 = 175 m³/h

Abschätzung des Jahresverbrauchs an PAK:

Die erforderliche Dosiermenge an Pulveraktivkohle ist wie in Kap. 3.1.3 erläutert von verschiedenen Faktoren wie der organischen Hintergrundbelastung, der erforderlichen Eliminationsleistung etc. abhängig. Für die Abschätzung der jährlichen Menge an PAK (MPAK) wird eine mittlere Dosierrate (CPAK) von 10 mg/l angesetzt. Damit ergibt sich die erforderliche Jahresmenge zu:

MPAK = cPAK * Qbem. Jahr = 0,01 kg/m³ * 1.230.989 m³/a = 12.310 kg/a

Um eine gute Bewirtschaftung der PAK-Mengen am Standort zu ermöglichen, wird ein Silo mit einer Größe von mindestens 10 m³ für den Standort vorgeschlagen. Damit müsste eine Nachfüllung des Silos etwa alle 5 Monate erfolgen.

Abschätzung des Jahresverbrauchs an Fällmitteln und Flockungshilfsmittel

Zur Bildung von gut absetzbaren Pulveraktivkohleflocken können Flockungshilfsmittel sowie Eisen- bzw. Aluminiumprodukte als Fällmittel eingesetzt werden.

Die optimale Dosierrate für Fällmittel und Flockungshilfsmittel ist für den Standort zu ermitteln. Zur Abschätzung der erforderlichen Jahresmengen werden folgende spezifische Dosierraten gewählt:

Für Eisenprodukte:

Dosierrate Fe = 0,3 g Fe / g PAK

Aktuell erforderliche Jahresmenge Fe:

1.230.989 m³/a * 0,01 kg PAK/m³ * 0,3 kg Fe/kg PAK = 3.693 kg Fe/a

Für Aluminiumprodukte:

Dosierrate Al = 0, 2 g Al/ g PAK

Aktuell erforderliche Jahresmenge Al:

1.230.989 m³/a * 0,01 kg PAK/m³ * 0,2 kg Al/kg PAK = 2.462 kg Al/a

Für Flockungshilfsmittel:

Dosierrate FHM = 0,2 mg FHM/l

Aktuell erforderliche Jahresmenge FHM:

1.230.989 m³/a * 0,2 g FHM/l = 1.230.989 m³/a * 0,0002 kg FHM/m³ = 246 kg FHM/a

Als Fällmittel werden zunächst die bereits auf der Kläranlage eingesetzten Mittel berücksichtigt. Ein neuer Lagerbehälter wird für die 4. Reinigungsstufe nicht geplant, es wird zunächst der bestehende Lagerbehälter um eine entsprechende zusätzliche Dosiereinheit erweitert und für die PAK-Stufe genutzt. Für die FHM wird direkt an der 4. Reinigungsstufe ein 1 m³ Gebinde mit Dosiereinheit aufgestellt.

Anordnung der PAK-Dosierung (Kontakt- und Sedimentationsbecken) und Flockungsfiltration

Für die Zuleitung zur 4. Reinigungsstufe ist ein Zwischenpumpwerk vorgesehen. Die zwei Kontaktbecken werden als rechteckige Becken mit einem Volumen von jeweils 64 m³ ausgeführt. Das PAK-Silo mit einer Größe von 10 m³ sowie die Dosiereinheit werden neben den Kontaktbecken aufgestellt.

Nachgeschaltet befindet sich das Sedimentationsbecken (V = 500 m³), das als Rundbecken ausgeführt wird. Für die Rückführung der PAK in das Kontaktbecken ist ein Pumpwerk vorgesehenen (Q =175 m³/h + Reserve). Die nachgeschaltete Flockungsfiltration ist für die Vollstrombehandlung ausgelegt und umfasst 4 Filtrationskammern mit Scheibentuchfiltern mit je einer Filterfläche von 20 m².

Die Verfahrensvariante PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken ist in Abbildung 5-7 als Lageplanausschnitt und in Abbildung 5-8 als Längsschnitt gezeigt. Der komplette Lageplan ist in Anhang C – Pläne (Kap. 9.1) beigefügt.

Abbildung 5-7: Lageplanausschnitt Variante 2, PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken

Abbildung 5-8: Längsschnitt Variante 2, PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken

### Variante 3: Ozonbehandlung

Die Ozonung wird der biologischen Behandlung des Abwassers nachgeschaltet. Um eine effektive Ausnutzung des Ozons für die Mikroschadstoffelimination sicher zu stellen, ist eine niedrige organische Hintergrundbelastung Voraussetzung. Eine effektive Nachklärung ist deshalb für die nachfolgende Ozonbehandlung eine Voraussetzung. Der Ozonbehandlung folgt in der Regel eine biologische Nachbehandlung (z.B. durch biologische aktive Filter, Wirbelbett, Tropfkörper), um eventuell entstandene Transformationsprodukte zu entfernen.

Eine mögliche Verfahrensführung ist in Abbildung 5-9 gezeigt.

Abbildung 5-9: Mögliche Verfahrensführung Ozonbehandlung (Variante 3)

Für die Auslegung der Ozonungsanlage wird empfohlen, die voraussichtlich erforderliche Ozondosis in Abhängigkeit der DOC-Konzentration im Zulauf zur Ozonbehandlung festzulegen (20). Die erforderliche Dosierrate kann zwischen 0,6 – 0,9 mg O3/mg DOC angesetzt werden (19), (20). Zusätzlich ist zu berücksichtigen, ob im Ablauf der Nachklärung signifikante NO2-N-Konzentrationen auftreten. Nitrit wird durch Ozon zu Nitrat oxidiert und führt zu einer hohen Ozonzehrung von 3,4 mg O3/mg NO2-N. Falls eine Ertüchtigung der Biologie zur Senkung der Nitritablauf-Konzentration nicht möglich ist, ist dieses bei der Auslegung des Ozonerzeugers zu berücksichtigen.

Auslegung des Ozonerzeugers

Für die Auslegung des Ozonerzeugers wird eine spezifische Ozondosierrate (zspez.) von 0,8 g O3/g DOC angesetzt. Die relevante DOC-Konzentration im Zulauf zur Ozonanlage wird über die ausgewerteten CSB-Konzentrationen im Ablauf der Nachklärung festgestellt. Die Auswertung der Betriebsdaten (siehe auch Kap. 4.3) zeigt, dass die CSB-Konzentration im Mittel bei 24,3 mg/l liegen, allerdings werden auch immer wieder Werte um 34 mg/l erreicht. Die Konzentrationen erreichen jedoch nur gelegentlich Konzentrationen über 34 mg/l. Für die Bemessung wird daher diese Konzentration als maßgeblich angesetzt. Rechnet man die CSB-Konzentration von 34 mg/l auf eine DOC-Konzentration um, dann ergibt sich eine DOC-Konzentration (cDOC) von 10,3 mg/l (mit Umrechnungsfaktor CSB/DOC = 3,3). Die erforderliche Zielozonkonzentration (cO3) im Abwasser kann damit wie folgt berechnet werden.

cO3 = cDOC * zSpez.= 10,3 mgDOC/l * 0,8 mgO3/mgDOC = 8,24 mgO3/l = 8,24 gO3/m³

Im Ablauf der Kläranlage Schöppingen liegen NO2-N-Konzentrationen im Mittel bei 0,2 mg/l. Nur selten liegen die Konzentrationen über 0,5 mg/l. Die höchste Konzentration im betrachteten Zeitraum liegt bei 1,7 mg/l. Insgesamt sollte die Ozonzehrung für die Nitritoxidation mit in Betracht gezogen werden. Für eine NO2-N-Konzentration von 0,5 mg/l (≙ g/m³) ergibt sich daher ein zusätzlicher Ozonbedarf cO3,NO2-N von

cO3, NO2-N = cNO2-N * zspez. NO2-N = 0,5 mg NO2-N/l * 3,4 mg O3/mgNO2-N = 1,7 mg O3/l

Die benötigte Ozonkonzentration cO3,ges liegt dementsprechend bei

cO3,ges = cO3 + cO3,NO2-N = 8,24 g/m³ + 1,7 g/m³ = 9,94 g O3/m³.

Mit der vorgenannten Ozon-Zielkonzentration und dem Bemessungsvolumenstrom (Qbem.) von 250 m³/h kann die Produktionskapazität des Ozonerzeugers (BO3) berechnet werden:

BO3 = Qbem * cO3,ges = 250 m³/h * 9,94 g O3/m³= 2,49 kg O3/h

Dementsprechend ist ein Ozonerzeuger mit einer Kapazität von ca. 2,5 kg O3/h erforderlich.

Abschätzen des Sauerstoffbedarfs und Ermittlung der Größe des Sauerstofftanks

Für kleinere Ozonisierungsanlagen wird in der Regel flüssiger Sauerstoff (LOX) für die Herstellung von Ozon eingesetzt. Für die Erzeugung von einem Gramm Ozon wird die 10-fache Menge (fO2/O3) an Sauerstoff benötigt. Für die Abschätzung der voraussichtlich benötigten Jahresmengen an flüssigem Sauerstoff wird die Jahresabwassermenge von ca. 1.230.989 m³ und die mittlere CSB- (bzw. DOC-) Konzentration im Ablauf der Nachklärung von 24,3 mg/l CSB bzw. 7,36 mg/l DOC eingesetzt. Die NO2-N-Konzentration im Ablauf der Kläranlage liegt im Mittel bei 0,2 mg/l und wird daher hier vernachlässigt. Die aktuell benötigte Jahresmenge an O2 (MO2) ergibt sich damit zu:

MO2 = (1.230.989 m³/a * 7,36 g/m³ DOC)* 0,8 g O3/g DOC* 10 g O2/g O3 = 72.516 O2 kg/a.

Die erforderliche Jahresmenge an flüssigem Sauerstoff wird auf ca. 73.000 kg abgeschätzt.

Bereitstellung des Flüssigsauerstoffs:

Die Größe des Sauerstofftanks wird so gewählt, dass eine Sauerstofflieferung ca. alle 8 Wochen erfolgt. Damit ist ein Sauerstofftank von ca. 10 m³ erforderlich. Der Sauerstofftank wird gemietet.

Auslegung des Ozonreaktors:

Das Volumen des Ozonreaktors wird über die erforderliche Aufenthaltszeit im Reaktor bestimmt. Die Aufenthaltszeit (tAufenth.) setzt sich aus der eigentlichen Reaktions- und der Ausgasungszeit zusammen und berücksichtigt damit die notwendige Zeit für die Ozonreaktion, Zehrung und Ausgasung von Ozon. Die mittlere Aufenthaltszeit bei Bemessungszufluss kann mit 15 – 30 Minuten festgelegt werden (20). Für den Standort Schöppingen werden eine Reaktionszeit (TReakt.) von 15 Minuten und eine Ausgasungszeit (tAusgas.) von 10 Minuten im Bemessungsfall angesetzt. Damit ergibt sich das erforderliche Reaktorvolumen (VOzonr.) als:

VOzonr. = (tReak. + tAusg.) * Qbem = (15 min + 10 min) * 250 m³/h = 104 m³

Das Reaktionsvolumen wird auf 2 Straßen aufgeteilt. Der Ozoneintrag kann mit Diffusoren oder mit einem Injektorsystem (Treiberstrahlsystem) erfolgen. Um einen effektiven Ozoneintrag mit Diffusoren zu ermöglichen wird ein Mindestwasserspiegel von 5 m angesetzt. Die Reaktoren werden jeweils mit einer Breite von ca. 2 m und einer Länge von ca. 5,5 m ausgeführt. Die Reaktoren können als Schlaufenreaktoren mit Leitwänden ausgeführt werden. Im Falle einer Umsetzung dieser Verfahrensvariante wird eine Strömungsoptimierung des Beckens mit Hilfe einer CFD-Simulation empfohlen.

Die Ozonreaktoren müssen gasdicht abgedeckt und kontinuierlich abgesaugt werden. Das Off-Gas wird über einen Restozonvernichter geleitet.

Nachbehandlung:

In verschiedenen Studien finden sich Hinweise, dass bei der Ozonung u.U. entstandene Transformationsprodukte durch eine biologische Nachbehandlung entfernt werden können. Eine biologische Nachbehandlung kann mit verschiedenen Verfahren erfolgen, z.B. durch biologisch aktive Filter oder GAK-Filter, Wirbel- oder Festbettreaktoren, Tropfkörper etc. Im Konzept für die KA Schöppingen wird eine Nachbehandlung in einem biologisch aktiven Filter (Flockungsfiltration) vorgesehen.

Anordnung der Ozonanlage und Flockungsfiltration:

Auch für diese Variante wird ein Zwischenpumpwerk geplant. Das Abwasser durchläuft den Ozonreaktor und danach die Flockungsfiltration. Auch hier wird die Flockungsfiltration als Vollstrombehandlung ausgelegt und umfasst 4 Filtrationskammern mit Scheibentuchfiltern mit je einer Filterfläche von 20 m². Während der Filtration können Transformationsprodukte abgebaut werden. Für den Ozonerzeuger, den Sauerstofftank und die erforderliche Kühlung wird ein neues Betriebsgebäude benötigt.

Der Lageplanausschnitt für die Variante 3 „Ozonbehandlung“ ist in Abbildung 5-10 gezeigt, der Längsschnitt in Abbildung 5-11. Der komplette Lageplan ist in Anhang C – Pläne (Kap. 9.2) beigefügt.

Abbildung 5-10: Lageplanausschnitt Variante 3, Ozonbehandlung

Abbildung 5-11: Längsschnitt Variante 3, Ozonbehandlung

### Variante 4: Granulierte Aktivkohle (GAK-Filtration)

Zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Schöppingen kann auch eine Filtration mit granulierter Aktivkohle eingesetzt werden (siehe auch Kap. 3.1.4). Das gereinigte Abwasser aus der Nachklärung wird dabei den GAK-Filtern zugeführt. Bei einem sehr hohen Suspensaanteil im Ablauf der Nachklärung muss eine Vorfiltration des Abwassers erfolgen, um die GAK-Filter vor einer zu schnellen Verblockung zu schützen und zu häufige Rückspülungen des GAK-Filters zu verhindern. Vor der Umsetzung dieser Variante am Standort Schöppingen muss daher detailliert untersucht werden, wo die Flockungsfiltration optimal angeordnet werden sollte. Die GAK-Filtration wird auf mehrere parallel betriebene Filtereinheiten aufgeteilt, da sich regelmäßig Filtereinheiten in Rückspülung befinden.

Ein vereinfachtes Verfahrensschema für den Einsatz der GAK-Filtration ist in Abbildung 5-12 dargestellt.

Abbildung 5-12: Mögliche Verfahrensführung GAK-Filtration (Variante 4)

Die GAK Filtration wird in der Regel auf eine Leerbettkontaktzeit (EBCT) zwischen 5 – 30 Minuten und einer Filterbettgeschwindigkeit von 5 – 15 m/h bemessen (20).

Auslegung der GAK-Filtration:

Für die Auslegung der GAK-Filtration wird der Bemessungsvolumenstrom (Qbem.) von 250 m³/h zuzüglich des Rückspülwassers (QRück; ca. 10 % der Jahreswassermenge umgerechnet in m³/h) eingesetzt. Die Leerbettkontaktzeit (tKont. GAK) wird auf 20 Minuten und die maximale Filterbettgeschwindigkeit (vFilt) auf 10 m/h festgesetzt. Das rechnerisch erforderliche Filtervolumen (VFilt. GAK) ergibt sich damit zu:

VFilt. GAK = (Qbem + QRück) * tKont. GAK = (250 + 14) m³/h * 0,333 h = 88 m³

Die Filterbetthöhe der GAK (hFilt) wird mit 2,0 m angesetzt. Damit ergibt sich eine benötigte Gesamtfläche der GAK-Filtration von (AFilt):

AFilt = VFilt / hFilt = 88 m³ / 2 m = 44 m²

Aus der erforderlichen Fläche (AFilt) ergibt sich durch den Bemessungsvolumenstrom (Qbem + QRück) die Filtergeschwindigkeit

vFilt = (Qbem. + QRück) / AFilt. = (250 + 14) m³/h / 44 m² = 6 m/h

Damit wird im Auslegungsfall die maximale Filtergeschwindigkeit (vFilt.) von 10 m/h nicht überschritten.

Die GAK-Filtration wird auf mehrere parallele Filter aufgeteilt. Es werden 6 parallele, rechteckige Filter mit einer Fläche von je 10 m² gewählt. Diese werden jeweils mit einer Länge von 4 m und einer Breite von 2,5 m ausgeführt. Das Gesamtfiltervolumen liegt demnach bei etwa 120 m³.

Die Rückspülgeschwindigkeit ist sehr stark von der verwendeten GAK abhängig und kann etwa zwischen 25 und 60 m/h oder sogar darüber liegen (22), (34). Hier wird sie mit 50 m/h eher hoch abgeschätzt. Damit ergibt sich bei einem Spülwasserstrom von 500 m³/h und einer Spüldauer von 5 Minuten eine Spülwasservorlage bzw. ein Spülwasserspeicher von ca. 45 m³.

Zur Ausführung werden 6 Filter vorgesehen, um die Filtrationsleistung zu gewährleisten, wenn sich ein Filter in Rückspülung befindet.

Abschätzung des GAK-Bedarfs:

Für die Abschätzung des GAK-Bedarfs wird ohne vorherige Untersuchungen im Labor davon ausgegangen, dass der Zulauf der GAK-Stufe nahezu feststofffrei ist (Filtration erfolgt vor der GAK-Filtration). Unter diesen Voraussetzungen kann beim Betrieb der Anlage von erreichbaren Bettvolumina von bis zu 13.000 Bettvolumina (BTV) ausgegangen werden. Damit ergäbe sich eine Nutzungsdauer der GAK von ca. 13 Monaten.

Anordnung der GAK-Filtration und Flockungsfiltration:

Auch für diese Variante wird ein neues Pumpwerk benötigt. Das Wasser wird von einem Abwasserverteiler auf die 6 parallel betriebenen GAK-Filter (Filterfläche jeweils 10 m²) verteilt. Die Flockungsfiltration ist für eine Vollstrombehandlung ausgelegt und kann vor oder hinter der GAK-Filtration betrieben werden. Für die Flockungsfiltration werden 4 Filtrationseinheiten mit einer Filterfläche von jeweils 20 m² eingesetzt.

Abbildung 5-13 zeigt den Lageplanausschnitt für die Variante GAK-Filtration. Der Längsschnitt findet sich in Abbildung 5-14. Der komplette Lageplan ist in Anhang C – Pläne (Kap. 9.3) beigefügt.

Abbildung 5-13: Lageplanausschnitt Variante 4, GAK-Filtration

Abbildung 5-14: Längsschnitt Variante 4, GAK-Filtration

### Auslegung der Flockungsfiltration

Wie in Kap. 5.1 beschrieben, ist für den zukünftigen Kläranlagenbetrieb am Standort Schöppingen u.U. eine Flockungsfiltration erforderlich, falls der Grenzwert für die Pges-Ablaufkonzentration abgesenkt wird. Des Weiteren ist für die 4. Reinigungsstufe eine nachgeschaltete Filtration erforderlich, um Restfraktionen der Pulveraktivkohle abzuscheiden oder wie bei der Ozonung mögliche Transformationsprodukte in einem biologisch aktiven Filter abzubauen. Auch bei der granulierten Aktivkohle kann eine zusätzliche Filtrationsstufe erforderlich sein, um einen effektiven Suspensa-Rückhalt vor der GAK-Filtration sicherzustellen.

Nachfolgend wird die Filtrationsstufe exemplarisch für die weitergehende P-Elimination ausgelegt. In diesem Fall ist eine Vollstrombehandlung des Abwasserstroms erforderlich. Alle anderen Anwendungsfälle der 4. Reinigungsstufe (s.o.), die zum Teil eine geringere Filterfläche erfordern würden, können damit ebenfalls abgedeckt werden.

Der Bemessungsvolumenstrom (Qbem., Filt.) für die Auslegung der Flockungsfiltration beträgt 450 m³/h.

Raumfiltration:

Die Bemessung von Raumfiltern (Sandfiltern, etc.) erfolgt über die Filtergeschwindigkeit (vFilt. Ges.). Empfohlen werden die folgenden Filtergeschwindigkeiten (vFilt.): Für den Trockenwetterfall 7,5 m/h und im Regenwetterfall 15 m/h.

Für den vorliegenden Fall wird die Filtergeschwindigkeit auf 10 m/h festgelegt. Dem Bemessungsvolumenstrom muss das Rückspülwasser hinzugerechnet werden. Die Rückspülwassermenge (Qrück) wird mit 10 % der Auslegungswassermenge angenommen. Damit ergibt sich eine erforderliche Filterfläche (AFilt., ges.) von:

AFilt.ges. = (Qbem., Filt. + Qrück) / vFilt = 495 m³/h / 10 m/h = 49,5 m²

Es wird ein 2-Schichtfilter mit einer Sandschicht von 1 m und einer Hydroanthrazitschicht von 1 m vorgesehen. Um auch bei der Rückspülung eines Filters eine ausreichende Filterfläche verfügbar zu haben, werden mindestens 6 Filtereinheiten mit einer Fläche von jeweils 10 m² gewählt.

Für die Speicherung des Spülwassers und des Rückspülwassers sind Speicher mit einem Nutzvolumen von jeweils 50 m³ vorgesehen. Der zur Rückspülung benötigte Volumenstrom beträgt 550 m³/h.

Tuchfilter/Gewebefilter:

Alternativ zur Raumfiltration können Gewebefilter eingesetzt werden. Diese können z.B. als Trommelfilter oder Scheibenfilter ausgeführt werden. Exemplarisch wird die Filterstufe für den Einsatz von Polstoff-Tuchfiltern der Firma Mecana ausgelegt. Für diese Filter wird eine maximale Filtergeschwindigkeit von 6 m/h empfohlen. Die erforderliche Filterfläche ergibt sich damit zu:

AFilt.ges = Qbem. Filt / vFilt = 450 m³/h / 6 m/h = 75 m²

Es werden 4 Scheibenfilter (Mecana Scheibenfilter Typ SF4/20) mit einer Filterfläche von 20 m²/Stk. gewählt. Damit ist sichergestellt, dass eine ausreichende Filterfläche zur Verfügung steht, wenn eine Filtereinheit gereinigt wird. Eine Spülwasser- und Rückspüleinheit ist nicht erforderlich.

# Kostenschätzung und Bewertung der Verfahrenskonzepte

Für die Bewertung der eingesetzten Verfahrenstechniken und die wirtschaftliche Bewertung werden für die Kläranlage Schöppingen folgende Verfahrenskonzepte berücksichtigt:

- Variante 1: Dosierung von PAK in die Belebung

- Variante 2: Dosierung von PAK in ein Kontaktbecken

- Variante 3: Ozonbehandlung

- Variante 4: GAK-Filtration

Es gilt dabei, die o.g. Verfahrenskonzepte wirtschaftlich zu vergleichen. Für den wirtschaftlichen Vergleich werden die vom Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe NRW veröffentlichten Vorgaben zur Kostenermittlung genutzt (35). Die Ermittlung erfolgt dabei in Anlehnung an die LAWA-Richtlinie. In diese Berechnung gehen sowohl die Erstinvestitionen mit den Re-Investitionen als auch die Betriebsmittelverbräuche, Versicherungen, Personalbedarf und Reststoffverwertungskosten ein.

## Investitionen

Für die Ermittlung der Investitionen wurden folgende Annahmen getroffen:

- Bei den Varianten 2 – 4 muss ein neues Hebewerk (Zwischenpumpwerk) errichtet werden, um die 4. Reinigungsstufe und die Flockungsfiltration zu beschicken,

- Bei allen Varianten ist eine Abschlussfiltration mittels Tuchfiltration für den Vollstrom enthalten (im Hinblick auf eine weitergehende P-Elimination),

- Für die Unterbringung der neuen Pumpwerke wird bei den Varianten 2 – 4 ein Maschinenhaus mit Pumpenkeller und Hochbauteil errichtet,

- Die Unterbringung des Ozongenerators erfolgt in einem separaten Maschinenhaus,

- Die Sauerstofflagereinheit wird als Mietanlage vorgesehen,

- Bei den Varianten 1 + 2 wird eine Dosier- und Lagereinheit für Fällmittel und FHM direkt an der 4. Reinigungsstufe errichtet,

- Bei der Variante 1 wird eine Ertüchtigung der Nachklärung vorgesehen.

Die Investitionen für die verschiedenen Verfahrensvarianten wurden anhand der Anlagenvorbemessung und der Lagepläne abgeschätzt und sind in Tabelle 6-1 zusammengestellt.

Tabelle 6-1: Zusammenstellung der geschätzten Investitionskosten (inkl. Tuchfiltration)

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Investitionen ist der Anlage B (Kapitel 8.1 bis 8.4) zu entnehmen. Die Kostenangaben basieren auf den Submissionsergebnissen aus der Ausschreibung vergleichbarer Anlagen und auf Anfragen von Richtpreisen für Hauptkomponenten bei verschiedenen Lieferanten.

Die Investitionen sind für Variante 1 (PAK-Dosierung in die Belebung) mit 2.014.670 Euro brutto mit Abstand am niedrigsten. Bei dieser Variante sind die geringsten Infrastrukturmaßnahmen notwendig. Für Variante 3 (Ozon) sind Investitionen von 2.918.713 Euro brutto erforderlich. Die Investitionen für die Aktivkohlevarianten liegen eng beieinander, für Variante 2 (PAK-Dosierung in Kontaktbecken) wurden die Investitionen mit 3.263.396,50 Euro brutto und für Variante 4 (GAK) mit 3.015.519,50 Euro brutto ermittelt.

Für die Ozonbehandlung und die GAK-Filtration wäre streng genommen verfahrenstechnisch keine Flockungsfiltration notwendig. Würde man diese Kosten entfallen lassen, dann ergäben sich Investitionen von ca. 2.070.000 Euro brutto für die Ozonbehandlung und ca. 2.165.000 Euro brutto für die GAK-Filtration. Die Filtration wurde für die Ozonung allerdings als biologisch aktiver Filter zur Entfernung möglicher Transformationsprodukte vorgesehen. Entfällt diese Filtration, so müsste ersatzweise eine biologische Nachbehandlung berücksichtigt werden. Bei der GAK-Filtration wurde davon ausgegangen, dass die Filtrationsstufe – falls erforderlich - der GAK-Filtration vorgeschaltet wird, um Restsuspensa zu entfernen. Würde die Filtrationsstufe entfallen, müssten u.U. geringere Standzeiten für das GAK-Filtermaterial angesetzt werden.

Vor dem Hintergrund der bereits in Aussicht gestellten verschärften Überwachungswerte für die Kläranlage Schöppingen (siehe Kap. 5.1) wird jedoch für alle Verfahrensvarianten eine Flockungsfiltration berücksichtigt.

## Betriebsmittel- / Verbrauchsmittelkosten

Die jährlichen Betriebsmittel- und Verbrauchsmittelkosten setzen sich aus den Personalkosten, den Energiekosten, dem Verbrauch an Hilfsstoffen und Chemikalien (PAK, GAK, Fällmittel, Fällungshilfsmittel) und den Schlammentsorgungskosten zusammen. Bei der Berechnung der Betriebsmittel- / Verbrauchsmittelkosten wurden die folgenden spezifischen Kosten (netto) angesetzt:

Energiekosten: 				0,15 Euro/kWh

Personalkosten für Facharbeiter: 	40.000 Euro/Mannjahr

Pulveraktivkohle: 			1.500 Euro/t

Granulierte Aktivkohle: 			1.400 Euro/t (als regenerierte Kohle)

Fällmittel: 				140 Euro/t

Flockungshilfsmittel: 			1.400 Euro/t

Sauerstoff: 				0,22 Euro/kg (inklusive Miete der Sauerstofftankanlage)

Schlammentsorgung: 			320 Euro/t TR

Die Abschätzung der Verbrauchsmittelkosten erfolgt für alle Varianten für den gesamten zurzeit anfallenden Abwasserstrom von ca. 1.230.989 m³/a. Damit ist sichergestellt, dass die Kosten nicht zu niedrig abgeschätzt sind.

Für die Abschätzung des Energiebedarfs wurden die Hauptverbraucher wie Pumpen, Rührwerke, Räumer und der Ozongenerator berücksichtigt. Eine Übersicht über die Ermittlung des Energiebedarfs ist Kap. 8.5 zu entnehmen.

Bei den Varianten mit PAK Dosierung (Varianten 1 und 2) wurde der zusätzliche Schlammanfall durch die PAK- und Fällmitteldosierung abgeschätzt. Die resultierenden Entsorgungskosten wurden in die Kostenschätzung mit aufgenommen.

Bei Variante 4 (GAK) wurde ein Bettvolumen von 13.000 BTV angesetzt. Damit ergibt sich für die Kläranlage Schöppingen eine Standzeit des GAK-Filtermaterials von ca. 13 Monaten. Bei dieser Annahme wird davon ausgegangen, dass die neue Filtrationsanlage (Tuchfiltration) ggf. vor die GAK-Filtration platziert wird und damit eine weitgehende AFS-Reduktion vor der GAK-Filtration erreicht wird. Falls vor der GAK-Filtration keine Vorfiltration des Ablaufs der Nachklärung stattfindet, müsste mit einer kürzeren GAK-Filterstandzeit gerechnet werden. Diese würde dann voraussichtlich zwischen 4 und 8 Monaten liegen.

Bei der Ozonungsanlage wurden Kosten in Höhe von 0,22 Euro/kg Sauerstoff angesetzt. Die spezifischen Kosten beinhalten auch die Miete für die Sauerstofflagereinheit.

Bei den Personalkosten wurden je nach Verfahren zwischen 16 – 20 Arbeitsstunden / Woche für die Betreuung der 4. Reinigungsstufe veranschlagt.

Die Zusammenstellung der Betriebsmittel- und Verbrauchsmittelkosten ist in Kap. 8.6 dargestellt. Tabelle 6-2 zeigt eine Zusammenfassung der auf das Jahr 2013 als Bezugsjahr umgerechneten Betriebskosten.

Tabelle 6-2: Betriebskostenschätzung für die Varianten 1 – 4; Bezugsjahr: 2013

Aus Tabelle 6-2 geht hervor, dass bei Variante 3 (Ozon) voraussichtlich mit den niedrigsten Betriebskosten von 121.551 Euro netto/a zu rechnen ist. Die Betriebskosten der Variante 1 (PAK-Dosierung in die Belebung) bzw. Variante 2 (PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken) liegen mit 129.007 Euro netto/a bzw. 131.785 Euro netto/a in einem ähnlichen Bereich. Die höchsten Betriebskosten weist die Variante 4 (GAK-Filtration) mit 137.324 Euro netto/a auf.

## Jahreskosten

Der Berechnung der Jahreskosten wurde die vom Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe NRW zur Verfügung gestellte Tabelle zur Berechnung der Kosten zugrunde gelegt. Kap. 8.7 zeigt die Berechnung der Jahreskosten für die 4 Varianten. Die Kosten wurden für eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Studien auf das Bezugsjahr 2013 umgerechnet. Eine Zusammenstellung der Jahreskosten enthält Tabelle 6-3.

Tabelle 6-3: Jahreskostenschätzung für die Varianten 1 – 4; Bezugsjahr: 2013

Es zeigt sich, dass die Variante 1 (PAK-Dosierung in die Belebung) mit 255.266 Euro netto die niedrigsten Jahreskosten aufweist. Variante 3 (Ozon) liegt mit 290.238 Euro netto etwas darüber. Die Varianten 2 (PAK in Kontaktbecken) und 4 (GAK-Filtration) weisen Jahreskosten von 317.548 Euro netto bzw. 306.117 Euro netto auf.

Die spezifischen Kosten je in der 4. Reinigungsstufe behandeltem m³ Abwasser liegen für alle Varianten zwischen 0,21 Euro netto (Variante 1) und 0,27 Euro netto (Variante 2).

## Diskussion der voraussichtlichen Kostensituation

Im Rahmen der Kostenermittlung wurden für den Standort Schöppingen verschiedene Annahmen getroffen, die die Kostensituation wesentlich beeinflussen.

Insgesamt sind die ermittelten Investitionen verhältnismäßig hoch. Dieses liegt unter anderem daran, dass wie schon zuvor erläutert bei allen Varianten eine Flockungsfiltration bei der Kostenberechnung berücksichtigt wurde. Diese könnte theoretisch bei den Varianten 3 (Ozon) und 4 (GAK-Filtration) entfallen und im Falle der Variante 3 (Ozon) durch eine andere biologische Nachbehandlung ersetzt werden (z.B. Wirbelbett), wodurch sich die Investitionen verringern würden. Hinsichtlich des Ziels der Verbesserung der Kläranlagenablaufwerte auch im Hinblick auf die allgemeinen chemisch-physikalischen Parameter (ACP’s) wie Pges, CSB bzw. TOC kann der Verzicht auf eine Flockungsfiltration in Variante 3 nicht favorisiert werden. Bei Variante 4 (GAK-Filtration) wird die Flockungsfiltration vor die GAK-Filtration geschaltet. Durch den geringeren Eintrag an AFS kann die Standzeit der verwendeten GAK verlängert werden. Ein Verzicht auf die Flockungsfiltration ist hier insbesondere im Hinblick auf die durch den erheblich höheren GAK-Verbrauch entstehenden Kosten nicht zu empfehlen.

Des Weiteren ergeben sich hohe Investitionen, weil auf der Kläranlage keine Bestandsbauwerke zur Unterbringung von Anlagenteilen genutzt werden können. Für die Aufstellung neuer Aggregate (z.B. Pumpen oder Ozonerzeuger) werden Gebäude in Massivbauweise vorgesehen und keine Containerlösungen. Einsparpotenziale wären hier vorhanden, werden jedoch nicht als Vorzugslösung angesehen.

Einen besonders hohen Anteil an den Betriebsmittelkosten verursachen die Verbräuche an Chemikalien und Hilfsmitteln. Die erforderlichen Dosiermengen an Pulveraktivkohle wurden über mittlere Dosiermengen abgeschätzt. Für die granulierte Aktivkohle wurde eine Annahme für das erzielbare Bettvolumen getroffen (BTV = 13.000). Damit ergibt sich eine mittlere Nutzungsdauer für die granulierte Aktivkohle von ca. 14 Monaten. Die Verbrauchsmengen an den vorgenannten Kohlen können sich jedoch drastisch erhöhen, wenn besondere Reinigungsziele (Eliminationsleistungen für ausgewählte Spurenstoffe) mit der 4. Reinigungsstufe eingehalten werden müssen. Zurzeit bestehen dazu noch keine gesetzlichen Anforderungen. Die Verbrauchsmittelkosten werden jedoch in Zukunft voraussichtlich auch von neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängen. Ebenso haben die angesetzten Nutzungszeiten bzw. Bettvolumina einen wesentlichen Einfluss auf die Betriebskosten, so dass diese in Abhängigkeit einer längeren oder kürzeren Standzeit deutlich anders ausfallen können. Die vorgenannte Feststellung gilt auch für die Variante 3 (Ozon). Je nach erforderlichem Reinigungsziel können der Stromverbrauch und der Sauerstoffbedarf stark variieren, womit auch die Betriebsmittelkosten sich deutlich verändern können.

Auch zeigt die Vielzahl der veröffentlichten Studien und Forschungsvorhaben, dass bei allen Verfahrensvarianten noch Optimierungspotenzial vorhanden ist. Neue Erkenntnisse durch Anlagen, die jetzt in Betrieb sind und zukünftig in Betrieb gehen, werden die Verfahrensführungen und Betriebsweise voraussichtlich weiter beeinflussen und damit Auswirkungen auf die Kostensituation haben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Kostenschätzung nach heutigem Wissensstand noch mit Unsicherheiten behaftet ist, da zum einen Langzeiterfahrungen fehlen und derzeit noch keine gesetzlichen Vorgaben für die zu erreichenden Reinigungsziele vorliegen.

## Bewertung der Verfahrenskonzepte und der Errichtung einer 4. Reinigungsstufe am Standort Schöppingen

Neben den voraussichtlich anfallenden Kosten sind für die Verfahrenswahl noch weitere Kriterien von Bedeutung. Bei diesen Kriterien handelt es sich beispielsweise um die voraussichtlich erzielbare Reinigungsleistung der verschiedenen Verfahren und den Betriebsaufwand, der verursacht wird.

Bei der Verfahrensbewertung muss – wie schon in Kap. 5.1 erläutert – berücksichtigt werden, dass nicht für alle Verfahrensvarianten und für alle relevanten Spurenstoffe ausreichende Informationen zur Eliminationsleistung und zur optimalen Verfahrensführung vorliegen. Bei den hier in der Studie untersuchten Verfahrensvarianten handelt es sich jedoch durchweg um Verfahren, die eine Breitbandwirkung hinsichtlich der Spurenstoffelimination aufweisen.

Eliminationsleistungen

Hinsichtlich der voraussichtlichen Eliminationsleistung sind nach bisherigen Erkenntnissen die PAK-Dosierung und die Ozonbehandlung als effektivste Verfahren zu nennen. Bei der PAK-Dosierung werden die besten Eliminationsraten erzielt, wenn die PAK in ein separates Kontaktbecken mit nachfolgender Sedimenationseinheit dosiert wird und die PAK zusätzlich rezirkuliert wird (Variante 2). Im Hinblick auf die Zugabe der PAK direkt in die bestehende Belebung (Variante 1) stehen noch keine ausreichenden Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Aufgrund der Konkurrenzsituation der Spurenstoffe mit den Abwasserinhaltsstoffen und mit dem Schlamm in der Belebung um die Bindungsplätze an der PAK wurden für diese Verfahrensweise bisher eher niedrige Eliminationsraten bei gleichzeitig hohen PAK-Dosiermengen angenommen. Gute Eliminationsleistungen bei einer akzeptablen PAK-Dosiermenge von ca. 18 mg PAK/l wurden bei aktuellen Untersuchungen auf der ARA Flos in Wetzikon (Schweiz) ermittelt  (33). Für eine abschließende Bewertung dieser Verfahrensvariante, die mit relativ geringen Infrastrukturmaßnahmen auskommt, sollten weitere Untersuchungen abgewartet werden.

Beim Einsatz der granulierten Aktivkohle wird von sehr unterschiedlichen Eliminationsleistungen berichtet. Während auf der KA Obere Lutter bei Gütersloh sowie auf der KA Gütersloh-Putzhagen von guten Eliminationsleistungen berichtet wurde, wurde bei Untersuchungen auf der ARA Neugut (Schweiz) die Spurenstoffelimination mittels GAK als nicht ausreichend bewertet, da schon nach kurzen Filterlaufzeiten eine Verschlechterung der Eliminationsleistung für einige Spurenstoffe festgestellt wurde (23). Generell wurden bisher beim Einsatz von GAK zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen schlechtere Eliminationsleistungen als beim Einsatz von Ozon oder Pulveraktivkohle erzielt. Unter der Annahme, dass das GAK-Filtermaterial sehr häufig ausgetauscht wird oder mehrere GAK-Adsorber hintereinander geschaltet werden würden, könnten bessere Eliminationsleistungen erzielt werden. Dieses ist zurzeit jedoch wirtschaftlich nicht darzustellen.

Betriebsaufwand

Allgemein wird der Wartungsaufwand für den Betrieb von GAK-Filtern als relativ gering eingestuft. Auch der Betrieb der Ozonanlage ist nicht übermäßig aufwändig. Es ist jedoch zu beachten, dass das Personal für den Umgang mit der Sauerstofflagereinheit und der Ozonanlage speziell geschult werden muss. Wegen der aufwändigen Dosiertechnik bei den PAK-Anlagen ist dort mit einem höheren Wartungs- und Betriebsaufwand zu rechnen. Dies gilt insbesondere in Abhängigkeit von der gewählten Dosierart (volumetrisch oder gravimetrisch).

Sonstiges

Beim Einsatz von Ozon kann es zur Bildung von Transformationsprodukten kommen, die u.U. schädlich sind. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass diese Produkte in biologisch aktiven nachfolgenden Stufen wie Wirbelbett, Tropfkörpern oder biologisch aktiven Filtern wieder abgebaut werden. Für den Standort Schöppingen wird eine biologisch aktive Filtrationsanlage im Anschluss an die Ozonung geplant, so dass vor diesem Hintergrund dem Einsatz einer Ozonung am Standort nichts im Wege steht. Es wird jedoch vor einer Umsetzung empfohlen, die Bromid-Konzentration im Abwasser im Hinblick auf eine Ozonbehandlung über einen längeren Zeitraum genauer zu untersuchen.

Voraussichtliche Kosten und Eignung der Verfahren

Die ermittelten Jahreskosten liegen für die Kläranlage Schöppingen zwischen 255.266 Euro (Variante 1) und 317.548 Euro (Variante 2). Das Verfahren mit den niedrigsten Jahreskosten ist die PAK-Dosierung in die Belebung (Variante 1). Das nächstgünstigste Verfahren ist die Ozonbehandlung des Abwassers (Variante 3). Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, dass mit Hilfe der Ozonung – ebenso wie mit der PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken (Variante 2) – die besten Eliminationsleistungen der vier Varianten erreicht werden können. Für die PAK-Dosierung in die Belebung (Variante 1) und die GAK-Filtration (Variante 4) ist bisher nicht belegt, dass die langfristige Eliminationsleistung ausreichend ist.

Bewertung einer 4. Reinigungsstufe am Standort Schöppingen

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie konnte gezeigt werden, dass am Standort Schöppingen grundsätzlich verschiedenen Verfahren zur Spurenstoffelimination umgesetzt werden können, die zu einer Verbesserung der Ablaufqualität der Kläranlage führen werden.

Eine Schwierigkeit für Planer und Betreiber besteht zurzeit darin, dass keine gesetzlichen Vorgaben zum Reinigungsziel einer 4. Reinigungsstufe festgelegt sind. Um eine belastbare Auswahl einer Verfahrensvariante wirklich treffen zu können, müssten anhand von Leitparametern Reinigungsziele für eine 4. Reinigungsstufe definiert werden.

Hinsichtlich der Verbesserung der Gewässersituation in NRW ist es voraussichtlich vorrangig sinnvoll zunächst Kläranlagen mit einer 4. Reinigungsstufe auszustatten, die wie in (7) beschrieben:

- mehr als 100.000 angeschlossene Einwohner aufweisen

- oberhalb von Trinkwassergewinnungsanlagen einleiten

- oder in schwache Vorfluter einleiten.

Durch diese Maßnahmen kann eine wesentliche Verringerung der Spurenstoffeinträge in die Gewässer erreicht werden. Zusätzlich können durch den Betrieb dieser Anlagen zur Spurenstoffelimination weitere Kenntnisse zum Bau und Betrieb sowie zur Finanzierung gesammelt werden. Mögliche Finanzierungsmodelle für Kläranlagen, die vorrangig eine Spurenstoffelimination durchführen sollten, werden z.B. im sog. „Leipziger Modell“ vorgestellt (8).

Die Kläranlage Schöppingen hat eine Ausbaugröße von 13.000 EW. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Ablaufqualität der Kläranlage Schöppingen untersucht. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Kläranlage Schöppingen eine sehr gute Reinigungsleistung aufweist. Das an den Vorfluter angrenzende Umland wird durch intensive Landwirtschaft geprägt. Daher ist hier mit einem erheblichen Nährstoffeintrag in die Vechte zu rechnen.

Bei den gemessenen Spurenstoffkonzentrationen im Ablauf der Kläranlage konnten nach heutigem Kenntnisstand nur wenige Auffälligkeiten festgestellt werden. Die meisten untersuchten Stoffkonzentrationen lagen unterhalb der Konzentrationen, die in Abläufen anderer Kläranlagen gefunden wurden oder zumindest deutlich unter den maximalen, bei anderen Kläranlagen gemessenen Werten. Große Industrieeinleiter sind im Einzugsgebiet nicht vorhanden, so dass von dieser Seite nicht mit relevanten Spurenstoffeinträgen zu rechnen ist. Die Kläranlage Schöppingen befindet sich nicht im Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungslagen. Bei der Vechte handelt es sich auch nicht um einen schwachen Vorfluter. Allerdings durchfließt die Vechte unterhalb der Kläranlage Schöppingen das FFH- und Naturschutzgebiet Vechte. Trotzdem kann angenommen werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht.

Auf die Kläranlage Schöppingen trifft keiner der in (7) genannten Punkte zu. Es sollte die weitere Entwicklung in Bezug auf die Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen beobachtet werden.

# Anhang A - Untersuchungsergebnisse

## Vorfluter Juni 2012

## Vorfluter Januar 2013

## Vorfluter Juli 2013

## Vorfluter Februar 2014

## Vorfluter August 2014

## Vorfluter November 2012 – PERLODES

## Ergebnisse im Rahmen der Studie, 1. Probenahme

## Ergebnisse im Rahmen der Studie, 2. Probenahme

## Ergebnisse im Rahmen der Studie, Nachauswertung zur 2. Probenahme

# Anhang B – Investitionen

## Investitionen Variante 1

## Investitionen Variante 2

## Investitionen Variante 3

## Investitionen Variante 4

## Energiebedarf

## Betriebskosten

## Jahreskosten

### Varianten 1 (PAK in die Belebung) und 2 (PAK in Kontaktbecken)

### Varianten 3 (Ozon) + 4 (GAK-Filtration)

# Anhang C – Pläne

## Lageplan Variante 2 (PAK in Kontaktbecken)

## Lageplan Variante 3 (Ozonbehandlung)

## Lageplan Variante 4 (GAK-Filtration)